КОТОВСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от __________2023 года                                                                         №___-РД

Об утверждении проекта «Схема теплоснабжения Попковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области на период с 2023 до 2033 года»

Принято Котовской районной Думой			     __________ 2023 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190 - "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Котовского муниципального района, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 06.06.2023 г., Котовская районная Дума решила:

- Утвердить проект «Схема теплоснабжения Попковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области на период с 2023 до 2033 года», согласно приложению 1 в составе:

  - Утверждаемая часть схемы теплоснабжения Попковского сельского поселения Котовского муниципального района.

  - Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Попковское» Котовского муниципального района Волгоградской области».

- Проект схемы теплоснабжения в течение 15 календарных дней с даты его утверждения подлежит размещению в полном объеме на официальном сайте администрации Котовского муниципального района Волгоградской области.

- Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Котовского муниципального района Волгоградской области.

- Настоящее Решение вступает в законную силу с момента  опубликования.

Глава Котовского

муниципального района                                                                  С.В. Чумаков

КОТОВСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от __________2023 года                                                                         №___-РД

Об утверждении проекта «Схема теплоснабжения Попковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области на период с 2023 до 2033 года»

Принято Котовской районной Думой			     __________ 2023 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190 - "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Котовского муниципального района, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 06.06.2023 г., Котовская районная Дума решила:

- Утвердить проект «Схема теплоснабжения Попковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области на период с 2023 до 2033 года», согласно приложению 1 в составе:

  - Утверждаемая часть схемы теплоснабжения Попковского сельского поселения Котовского муниципального района.

  - Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Попковское» Котовского муниципального района Волгоградской области».

- Проект схемы теплоснабжения в течение 15 календарных дней с даты его утверждения подлежит размещению в полном объеме на официальном сайте администрации Котовского муниципального района Волгоградской области.

- Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Котовского муниципального района Волгоградской области.

- Настоящее Решение вступает в законную силу с момента  опубликования.

Глава Котовского

муниципального района                                                                  С.В. Чумаков

Приложение 1

к решению Котовской районной Думы

от                     2023 года №        -РД

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПОПКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД

C 2023 ДО 2033 ГОД

ТОМ № 1.

Утверждаемая часть схемы теплоснабжения Попковского

сельского поселения Котовского муниципального района

2022 г.

| СОДЕРЖАНИЕ | 3 |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | 6 |
| СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОПКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2023 ДО 2033 ГОД ТОМ № 1. Утверждаемая часть схемы теплоснабжения Попковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области. | 8 |
| Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах муниципального образования. | 8 |
| Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. | 12 |
| Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя. | 20 |
| Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального образования. | 23 |
| Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии. | 25 |
| Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей. | 31 |
| Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения. | 32 |
| Раздел 8. Перспективные топливные балансы. | 32 |
| Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. | 35 |
| Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций). | 38 |
| Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. | 43 |
| Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям. | 43 |
| Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования. | 44 |
| Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования. | 44 |
| Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия. | 44 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения Муниципального образования Попковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области (далее по тексту Котовское с.п.) разработана ООО «СтройРеконструкция» в 2022 году по Муниципальному контракту на выполнение работ по разработке схем теплоснабжения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений Котовского муниципального района Волгоградской области (Идентификационный код закупки: 223341450004234140100100380027490244, заключенному между ООО «СтройРеконструкция» и Администрация Котовского муниципального района Волгоградской области. Схема теплоснабжения разработана в соответствии Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с ред. от 31.05.2022), Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 Принят Государственной Думой Российской Федерации 16.09.2003 Одобрен Советом Федерации 24.09.2014 (ред. от 06.02.2023), Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения», Федеральным законом от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приказ Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003г. №229 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003г. №115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», Градостроительный кодекс Российской Федерации, утвержденными ранее схемами теплоснабжения муниципальных образований вошедших в муниципальный округ, генеральными планы муниципальных образований вошедших в муниципальный округ, другими нормативно-правовые и нормативно-методические документами.

Целью работы является:

охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения;

повышение энергетической эффективности путём оптимизации процессов производства, транспортировки и распределения;

снижение негативного воздействия на окружающую среду;

обеспечение доступности теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспортировку и распределение тепла;

обеспечение развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспортировку и сбыт тепла;

определения вектора развития централизованных систем теплоснабжения.

В соответствии с техническим заданием (приложение 1 к Муниципальному контракту), Схема теплоснабжения разработана на следующие периоды:

существующее положение (2022 год),

перспективные периоды до 2023 г. и до 2033 г.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Попковское сельское поселение административно расположено в Котовском районе Волгоградской области. Попковское сельское поселение расположено в 52 км от районного центра.

Сельское поселение граничит:

с севера –  Бурлукское СП;

с востока – Котовское СП, Моисеевское СП;

с юга —Ольховский МР;

с запада – Даниловский МР.

Попковское сельское поселение образовано 22 декабря 2004 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 974-ОД.

Площадь поселения составляет 39 617,5га.

Федеральный округ: Южный

Население – 1216 человек. (на 01.01.2022)

Административный центр — хутор Попки.

В х. Попки теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено от существующей котельной, оборудованной 2-мя котлами «ELLPREX» 760-12г мощностью 1,28 Гкал/час на газовом топливе:

- МОУ Попковская СОШ, сельский дом культуры, больница, 2-х этажные жилые дома, детский комбинат, административное здание, почта, магазин.

Существующее положение х. Романов:

В х. Романов теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено от блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Романовская МООШ отапливается от блочно-модульной котельной на 3 котла «Хопер-80».

Жилая застройка отапливается исключительно за счет установки индивидуальных газовых отопительных приборов.

Существующее положение х. Нижние Коробки:

В х. Нижние Коробки теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено от блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Нижнекоробковская МООШ отапливается от автономной блочно-модульной котельной «КС-ТГВ-31,5».

Жилая застройка отапливается исключительно за счет установки индивидуальных газовых отопительных приборов.

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

Расчетная температура наружного воздуха - -26 0С.

Продолжительность отопительного периода 182 суток.

Системой теплоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий бесперебойное снабжение тепловой энергией всех потребителей в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем теплоснабжения являются:

удаление растворенных газов и солей жесткости для безаварийной эксплуатации технологического оборудования;

нагрев теплоносителя (технической воды) до требуемой температуры;

хранение воды в специальных резервуарах (баках аккумуляторах), в случае четырехтрубной системы теплоснабжения;

подача теплоносителя через тепловую сеть к потребителям.

Важнейшим элементом систем теплоснабжения являются тепловые сети. Трубопроводы подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные сети предназначены в основном для подачи тепловой энергии транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков теплоносителя. Распределительные сети подают теплоноситель к отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны.

Конфигурация тепловой сети на местности имеет большое значение, обеспечивая условия для бесперебойного и надежного подвода теплоносителя потребителям. Конфигурация тепловой сети населенных пунктов муниципального образования

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОПКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОТОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД C 2023 ДО 2033 ГОД

ТОМ № 1.

Утверждаемая часть схемы теплоснабжения Попковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области.

Раздел 1. «Показатели существующего и перспективного спроса

на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах муниципального образования»

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов

и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным

элементам территориального деления с разделением объектов строительства на

многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания

и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Величины существующей отапливаемой площади и отапливаемый объем строительных фондов приведены в таблице 1.

Согласно информации, представленной отделом по ЖКХ и транспорту администрации Котовского муниципального района, строительство жилых домов, с централизованной системой теплоснабжения, на период до 2033 г. не планируется. Более того, на расчетный срок планируется подключение всех существующих абонентов к индивидуальному отоплению.

Темпы и объемы жилищного строительства низкие для модернизации территории и качественного изменения уровня жизни населения.

Объемы жилищного строительства, рассчитанные для Попковского сельского поселения на основании норматива, определенного Схемой территориального планирования Котовского муниципального района Волгоградской области, низкие, учитывая темпы ввода жилья последнего времени.

Следует отметить, что основную долю вводимого в настоящее время жилья составляет индивидуальная застройка. Согласно положениям Генеральному плану Попковского сельского поселения теплоснабжение индивидуальной жилой застройки планируемых микрорайонов будет осуществляться от индивидуальных источников. Предусмотренная Генеральным планом средне этажная застройка будет подключаться к собственным источникам теплоснабжения, либо к существующим сетям теплоснабжения. В связи с тем, что объемы средне этажной застройки Генеральным планом Попковского сельского поселения не уточнены, схемой теплоснабжения предполагается, что данные объемы и соответствующие им тепловые нагрузки будут определены в проектах застройки участков, на основании которых могут быть внесены необходимые уточнения в настоящую схему теплоснабжения или установлены индивидуальные тарифы на подключение.

Таблица 1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

| Элемент территориального деления | Объекты строительства | Единица измерения | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2031-2033 |
| Котельная х. Попки, ул. Мира, 7 | Существующий жилищный фонд, тыс. м2 | тыс. м2 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 |
|  | Убыль существующего жилищного фонда | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объем нового жилищного строительства | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Тепловая нагрузка перспективных объектов, планируемых к подключению от индивидуальных источников теплоснабжения на расчетный срок (2023-2033 гг.) отсутствует.

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе представлены в таблице 2.

Таблица 2.

| Элемент территориального деления | Этапы | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | Теплоноситель, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление |  | Вентиляция |  | ГВС |  | Суммарная |  | Отопление |  | Вентиляция |  | ГВС |  | Суммарная |  |
|  |  | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления |
| Котельная х. Попки | 2022 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,0 |
|  | 2023 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,0 |
|  | 2024 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,0 |
|  | 2025 | 0,500 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,0 |
|  | 2026 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,0 |
|  | 2027 - 2029 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,0 |
|  | 2030 - 2033 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,0 |

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных

зонах, на каждом этапе

По данным, предоставленным Администрацией Котовского муниципального района Волгоградской области в настоящее время в производственных зонах, отсутствуют потребители тепловой энергии. До конца расчетного срока их не планируется подключать к сетям централизованного теплоснабжения.

Раздел 2. «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В настоящее время теплоснабжение муниципального образования "Попковское "осуществляет МУП ЖКХ "Попковское".

Территория действия источника тепловой энергии – Котельная х. Попки проходит по улицам Мира и ул. Больничная. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением типы зданий - больница, жилое здание, производственное здание, клуб, административное здание, школа, детский сад и гараж.

Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии Котельной х Попки Муниципального образования "Попковское" осуществляется качественно-количественным регулированием по отопительному графику.

Характеристика источников тепловой энергии представлена в таблице 3.

Таблица 3.

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Температурный график, °С |  | Тип | Приборучёта | Температурный перепад, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная х. Попки | 95 | 75 | 2-х трубная без ГВС | отсутствует | 20 |

Принципиальные схемы мест расположения источников тепловой энергии муниципального образования представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Принципиальная схема места расположения источника тепловой энергии Котельной х. Попки

Рисунок 2Принципиальная схема места расположения источника тепловой энергии муниципального образования "Баграш-Бигринское" (д. Баграш-Бигра)

Рисунок 3Принципиальная схема мест расположения источников тепловой энергии муниципального образования "Баграш-Бигринское" (д. Курегово)

Расчетные тепловые нагрузки и обобщенная характеристика систем теплоснабжения муниципального образования "Попковское" представлены в таблице 4.

Таблица 4.

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Протяженность трубопроводов тепловой сети (в 1-отр.исп.), м | Материальная характеристика трубопроводов тепловой сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Потери с утечками | Потери через теплоизоляцию | Суммарная нагрузка |  |  |
| 1 | Котельная х. Попки | 0,500 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0016 | 0,5076 | 927 | 92,7 |
| Итого |  | 0,500 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0016 | 0,5076 | 927 | 92,7 |

Согласно информации, представленной Администрацией Котовского муниципального района Волгоградской области строительство жилых домов, с централизованной системой теплоснабжения, на период до 2033 г. не планируется. Более того, на расчетный срок планируется подключение всех существующих абонентов к индивидуальному отоплению.

В настоящее время в производственных зонах отсутствуют потребители тепловой энергии. До конца расчетного срока их не планируется подключать к сетям централизованного теплоснабжения.

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных

источников тепловой энергии

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления, с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы) не представлены, т.к. по утвержденному генеральному плану информации нет.

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе

работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Установленная мощность теплоисточников взята на основании технического паспорта котельных и данных, размещенных на официальных сайтах в рамках раскрытия информации. Располагаемая мощность источников определена по режимным картам котлоагрегатов и   котлов, а   также в   результате   анализа   данных, предоставленных в результате запросов (таблица 5).

Таблица 5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 – 2030 | 2031-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная х. Попки | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах муниципального образования (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием

величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения,

муниципального образования, города федерального значения

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории муниципального образования отсутствует.

д) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия,

при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих

установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км:

Rопт = (140/s0,4)*ϕ0,4*(1/B0,1)*(Δτ/П)*0,15

где B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оC;

ϕ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение ТЭЦ.

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5

где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на ТЭЦ и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждому источнику тепловой энергии муниципального образования "Попковское" приведен в таблице 6.

Таблица 6. Исходные данные для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по источнику тепловой энергии муниципального образования

| № п/п | Источник тепловой энергии | Площадь зоны действия источника тепловой энергии по площадям элементов территориального деления, тыс.м2 | Номер условного участка зоны действия | Расстояние от источника до центра условного участка, м | Суммарная тепловая нагрузка Потребителей, Гкал/ч | Продолжительность отопительного периода, сут | Тариф на отпуск тепловой энергии, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная х. Попки | 2,141 | 1 | 117 | 0,0966 | 4440 | 2920,57 |
|  |  |  | 2 | 268 | 0,196 |  |  |
|  |  |  | 3 | 110 | 0,0393 |  |  |
|  |  |  | 4 | 65 | 0,1159 |  |  |
|  |  |  | 5 | 71 | 0,0347 |  |  |
|  |  |  | 6 | 140 | 0,0069 |  |  |
|  |  |  | 7 | 131 | 0,0039 |  |  |
|  |  |  | 8 | 118 | 0,0036 |  |  |
|  |  |  | 9 | 71 | 0,0414 |  |  |

Схема муниципального образования "Попковское" с указанием расчетных элементов территориального деления и радиусов эффективного теплоснабжения для каждого источника тепловой энергии представлены на рисунке 2.

Описание существующей зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии муниципального образования "Попковское" представлено на рисунке 3.

Генеральным планом Муниципального образования "Попковское" определены мероприятия по дальнейшему развитию жилищного и общественно-делового фонда за счет строительства новой малоэтажной и средне этажной застройки.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами, где применено отопление и горячее водоснабжение с использованием квартирных источников тепловой энергии.

Теплоснабжение перспективной одноэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) источников тепла.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения представлены в таблице 7.

Таблица 7. Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по системе теплоснабжения муниципального образования "Попковское"

| № п/п | Источник тепловой энергии | Подключенная тепловая энергия, Гкал/ч | Годовой отпуск, тыс. Гкал | Радиус эффективного теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная х. Попки | 0,500 | 1,026 | 400 |

Рисунок 2. Радиус эффективного теплоснабжения х. Попки

Рисунок 3. Существующая зона действия системы теплоснабжения источников тепловой энергии

Раздел 3. «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

а) существующие и перспективные балансы производительности

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя

теплопотребляющими установками потребителей

Согласно информации, представленной Администрацией Котовского муниципального района Волгоградской области на котельной х. Попки химводоочистка (далее ХВО) воды присутствует.

На котельной отсутствуют устройства, обеспечивающие контроль и регулирование содержания кислорода в теплоносителе. Последнее не обеспечивает требуемой долговечности работы тепловых сетей.

Расчет нормативных утечек теплоносителя, а также максимальный объем подпитки тепловой сети в период повреждения участков произведен на основании данных обслуживающих организаций, планов развития системы теплоснабжения, а также в соответствии с СП 124.13330.2012.  «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиН 41-02-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280).

Максимумы подпитки в эксплуатационных и аварийных режимах представлены в таблице 8.

Таблица 8.

| Наименование | Ед. изм. | 2021 | 2022-2025 | 2026-2029 | 2030-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовые расходы теплоносителя в зоне теплоснабжения котельной х. Попки |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/год | 267 | 267 | 267 | 267 |
| - Нормативные утечки | м3/год | 16,02 | 16,02 | 16,02 | 16,02 |
| - Сверхнормативные утечки | м3/год | - | - | - | - |
| - Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых сетей) | м3/год | - | - | - | - |

а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности

основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии останутся неизменными, в связи с тем, что не планируется строительство новых котельных и изменение существующей схемы теплоснабжения.

Таблица 9. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источника тепловой энергии

| Наименование параметра | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2031-2033 |
| Котельная х. Попки |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб. | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 1,278 | 1,278 | 1,278 | 1,278 | 1,278 | 1,278 | 1,278 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,5076 | 0,5076 | 0,5076 | 0,5076 | 0,5076 | 0,5076 | 0,5076 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | +0,7704 | +0,7704 | +0,7704 | +0,7704 | +0,7704 | +0,7704 | +0,7704 |

б) существующие и перспективные технические ограничения на использование

установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Проанализировав данные таблицы 9, можно сделать вывод о том, что установленная и располагаемая мощность котельных не изменяются. В период с 2023г по 2026 года планируется провести модернизацию котельного оборудования, однако в результате модернизации изменение мощностей теплоэнергетического оборудования не планируется. На всем протяжении рассматриваемого периода в зоне действия котельных наблюдается резерв тепловой мощности. Резерв тепловой мощности нетто останется к концу рассматриваемого периода +0,7639 Гкал/ч. Таким образом, установленная тепловая мощность котельной в полной мере способна обеспечить прогнозируемый спрос на тепловую энергию.

В результате анализа перспективного плана развития м.о. «Попковское» и предлагаемых вариантов формирования системы теплоснабжения можно сказать, что на котельной присутствует резерв тепловой мощности.

Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.

На основании анализа перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, строительство новых источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную нагрузку в зоне действия централизованных систем теплоснабжения, не требуется.

Обеспечение перспективной тепловой нагрузки на осваиваемых территориях вне зоны эффективного радиуса теплоснабжения предлагается осуществлять от автономных источников параметры, которых должны быть отображены в проектной документации на планируемые объекты.

в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные

и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников

тепловой энергии

Таблица 10. Установленная и располагаемая мощность котельной

| Обслуживающая организация | Наименование источника | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП ЖКХ «Попковское» | котельная х. Попки | 1,28 | 1,28 | 0,002 | 1,278 |
| Итого по поселению |  | 1,28 | 1,28 | 0,002 | 1,278 |

Раздел 4. «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения

муниципального образования»

а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, муниципального

образования, города федерального значения

Теплоснабжающей организацией, обслуживающей системы централизованного теплоснабжения м.о. Попковское не предоставлены реестры выданных технических условий на подключение к сетям централизованного теплоснабжения. Перечень и сроки ввода объектов капитального строительства, планируемых к подключению к сетям централизованного теплоснабжения с предполагаемыми тепловыми нагрузками, отсутствуют.

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения

поселения, муниципального образования, города федерального значения

Рост жилищного фонда произойдет как за счет многоквартирных домов, так и за счет индивидуальных жилых домов. Основной объем прироста многоквартирных домов ожидается в наиболее развитых районах м.о. Попковское.

Теплоснабжение многоквартирных домов планируется организовать по смешенной схеме.  Централизованным теплоснабжением планируется обеспечить потребителей с высокой тепловой нагрузкой, а также расположенных поблизости от сетей теплоснабжения. При значительной удаленности МКД от сетей централизованного теплоснабжения или экономической неэффективности теплоснабжения от сетей централизованного теплоснабжения, теплоснабжение необходимо организовать по децентрализованной системе от индивидуальных теплоисточников.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов необходимо организовать от теплоисточников, установленных у потребителей. В качестве топлива на индивидуальных теплоисточниках используется природный газ, твердое топливо и электроэнергия.

В соответствии с Генеральным планом Котовского муниципального района Волгоградской области в населенных пунктах предусматривается развитие и размещение учреждений и предприятий.

в) описание сценариев развития аварий в системах теплоснабжения с

моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе

при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем

теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» качество теплоснабжения — это совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.

Системы централизованного теплоснабжения м.о. Попковское обеспечивают надежное теплоснабжение потребителей.

При этом существующие особенности (одноконтурные системы теплоснабжения, тупиковые участки и др.) систем централизованного теплоснабжения не позволяют в полной мере обеспечить качественную регулировку теплоносителя.

Вследствие чего, у ряда потребителей наблюдаются отклонения от заявленных договорных параметров теплоносителя. В результате у потребителей не соблюдаются параметры микроклимата помещений, а ресурсоснабжающая организация несет дополнительные издержки.

Также необходимо отметить проблематику по гидравлической разбалансировке систем теплоснабжения.

Избыточная установленная тепловая мощность приводит к дополнительным затратам на их содержание и в конечном итоге - к увеличению отпускных тарифов на тепло.

Надежность теплоснабжения определяется, как способность системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения при полном соблюдении условий безопасности для людей   и окружающей среды. Надежность характеризуется вероятностью безотказной работы, коэффициентом готовности и живучестью системы (СП   124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003.  Тепловые сети»).

Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (теплоисточника, тепловых сетей, вводов, систем отопления и горячего водоснабжения), а также надежностью ее структуры - наличием резервных тепловых мощностей, резервных перемычек в тепловых сетях и др.

Из всех возможных способов методов повышения надежности систем энергоснабжения в первую очередь должны быть рассмотрены и использованы мероприятия, обеспечивающие сопряженный и мультипликативный эффект экономии энергоресурсов при производстве и   транспортировке тепловой энергии. Кроме того, особое внимание необходимо уделить на системы отопления и ограждающие конструкции потребителей. Классическим примерам такого подхода является капитальный ремонт зданий со снижением удельной отопительной тепловой характеристики на 30 - 40%. Помимо экономии топлива на отпуск тепловой энергии это обеспечивает:

- возможность присоединения к существующим тепловым сетям дополнительных абонентов;

- перевод действующих систем отопления реконструируемых зданий на пониженный температурный график без капиталовложений в новые отопительные приборы и трубопроводы;

- повышение теплоаккумулирующей способности зданий, что увеличивает интервал времени на охлаждение помещений и обеспечивает возможность проведения ремонтных работ без снижения температур в помещениях до недопустимых величин (≤80 С).

Анализ существующей системы теплоснабжения с учетом отмеченных способов резервирования и критериев надежности тепловых сетей (СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети») - вероятности безотказной работы системы теплоснабжения Р = 0,9 и коэффициента готовности Krc = 0,91 показал, что критерии надежности, как правило, выше нормативных.

Основными проблемами надежности системы теплоснабжения м.о. Попковское являются:

- сетевые насосы выработали нормативный срок эксплуатации;

- Несоблюдение температуры теплоносителя на входе в котлы, в результате чего повышенная конденсация на стенках трубопроводов с последующим корродированием;

Основным видом топлива, используемого для производства тепловой энергии, на котельной х. Попки является природный газ.

На котельной х. Попки системы резервного топливного хозяйства частично отсутствуют или не работоспособны.  Данные обстоятельства не обеспечивают требуемый уровень надежности топливоснабжения теплоисточников.

Раздел 5. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению источников тепловой энергии»

а) предложения по строительству источников тепловой энергии,

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального образования, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения.

В соответствии с генеральным планом Муниципального образования "Попковское" перспективные тепловые нагрузки в зоне действия существующего источника тепловой энергии не предполагаются, поэтому необходимости в строительстве новых источников теплоснабжения нет, реконструкция существующего источника и его техническое перевооружение не требуется.

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии,

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих

и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В результате разработки в соответствии с пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

•	Обеспечение всей потребности в теплоснабжении для планирующихся к вводу объектов теплопотребления в соответствии с генеральным планом развития территории поселения;

•	Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

•	Обоснование предполагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;

•	Предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии;

•	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями;

•	Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

•	Предложения по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии;

•	Предложения к выводу в резерв и/или выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Организация централизованного теплоснабжения на территории поселения предусматривается для существующей и перспективной многоэтажной застройки.

Индивидуальное (автономное) теплоснабжение предусматривается для индивидуальных (жилых) домов, ряда   бюджетных   и прочих потребителей.

В 2012 году в х. Попки, с реконструкцией котельной, на поквартирное отопление были переведены все двухэтажные многоквартирные дома.

В настоящее время к централизованной системе теплоснабжения от котельной х. Попки остался подключен только один двухэтажный многоквартирный жилой дом по адресу ул. Мира, д. 12.

Развитие систем теплоснабжения х. Попки предлагается реализовывать в двух направлениях:

- развитие систем централизованного теплоснабжения;

- развитие индивидуальных источников тепловой энергии.

Развитие систем централизованного теплоснабжения в поселении рассматривается по единственному варианту:

- модернизация и ремонт существующей котельной х. Попки.  Поэтапный ремонт и замена сетей централизованного теплоснабжения, выработавших нормативный срок эксплуатации. При развитии систем централизованного теплоснабжения расширение зон действия не планируется.

Развитие индивидуальных источников тепловой энергии произойдет в зоне одноэтажной жилой застройки, а также в зонах прочих объектов, теплоснабжение которых от систем централизованного теплоснабжения экономически не обосновано или технически невозможно.

Укрупненные мероприятия по развитию источников тепловой энергии приведены в таблице 11.

Таблица 11. Укрупненные мероприятия по развитию источников тепловой энергии

| Зона теплоснабжения | Вариант развития | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Котельная х. Попки | Модернизация котельной | 2024-2026гг |

в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

В соответствии с генеральным планом х. Попки перспективные тепловые нагрузки в зоне действия существующего источника тепловой энергии не предполагаются, поэтому необходимости в строительстве новых источников теплоснабжения нет, реконструкция существующего источника и его техническое перевооружение не требуется.

Все тепловые нагрузки существующей застройки (за исключением индивидуальной) Муниципального образования "Попковское" предполагается подключить к действующему источнику тепловой энергии.

Мероприятия по продлению ресурса по источникам тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно представлены в таблице 12.

Так как системы отопления потребителей Муниципального образования "Попковское" подключены к тепловым сетям непосредственно (без смешения), то целесообразно использовать температурный график изменения температуры сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха на источнике – 95 °С.

Расчетный температурный график указан в таблице 13.

Преимущества температурного графика 95-75 °С:

- уменьшение расхода теплоносителя в тепловой сети за счет компенсации расхода температурой;

- снижение затрат электроэнергии на перекачивание теплоносителя сетевыми насосами;

- снижение удельных потерь на трение в трубопроводах.

Таблица 12.

| Наименование источника тепловой энергии | Котельная х. Попки |  |
| --- | --- | --- |
| Номер котла | Котел №1 | Котел №2 |
| Тип котла | Ellprex 760 | Ellprex 760 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 | 2012 |
| Расчетный ресурс котла, час | – | – |
| Расчетный срок службы, лет | 25 | 25 |
| Фактический срок эксплуатации, лет | 10 | 0 |
| Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | – | – |
| Год продления ресурса | – | – |
| Мероприятия по продлению ресурса | – | – |
| Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно | - | - |

Таблица 13. Расчетный температурный график 95-75 ºС

| Температура наружного воздуха,ºС | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, ºС | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, ºС |
| --- | --- | --- |
| -26 | 95.00 | 75.00 |
| -25 | 93.65 | 74.08 |
| -24 | 92.29 | 73.16 |
| -23 | 90.93 | 72.24 |
| -22 | 89.57 | 71.31 |
| -21 | 88.20 | 70.37 |
| -20 | 86.82 | 69.43 |
| -19 | 85.44 | 68.48 |
| -18 | 84.05 | 67.53 |
| -17 | 82.65 | 66.57 |
| -16 | 81.25 | 65.60 |
| -15 | 79.84 | 64.63 |
| -14 | 78.43 | 63.65 |
| -13 | 77.01 | 62.66 |
| -12 | 75.58 | 61.67 |
| -11 | 74.14 | 60.66 |
| -10 | 72.70 | 59.65 |
| -9 | 71.24 | 58.63 |
| -8 | 69.78 | 57.61 |
| -7 | 68.31 | 56.57 |
| -6 | 66.83 | 55.53 |
| -5 | 65.34 | 54.47 |
| -4 | 63.84 | 53.41 |
| -3 | 62.33 | 52.33 |
| -2 | 60.81 | 51.25 |
| -1 | 59.28 | 50.15 |
| 0 | 57.73 | 49.04 |
| 1 | 56.17 | 47.91 |
| 2 | 54.60 | 46.77 |
| 3 | 53.01 | 45.62 |
| 4 | 51.40 | 44.45 |
| 5 | 49.78 | 43.26 |
| 6 | 48.14 | 42.05 |
| 7 | 46.48 | 40.83 |
| 8 | 44.79 | 39.58 |
| 9 | 43.08 | 38.30 |
| 10 | 41.35 | 37.00 |
| -26 | 95.00 | 75.00 |
| -25 | 93.65 | 74.08 |
| -24 | 92.29 | 73.16 |
| -23 | 90.93 | 72.24 |
| -22 | 89.57 | 71.31 |
| -21 | 88.20 | 70.37 |
| -20 | 86.82 | 69.43 |
| -19 | 85.44 | 68.48 |

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

и котельных

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории поселения отсутствуют.

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных

источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически

невозможно или экономически нецелесообразно

Расчет перспективных топливных балансов по котельной на территории м.о. Попковское произведен по единственному варианту развития: теплоснабжение от существующих тепловых источников без перераспределения тепловых нагрузок.

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии,

функционирующие в режиме комбинированной выработки

электрической и тепловой энергии

Внедрение энергоустановок комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на водогрейных котельных не целесообразно в связи с низкой экономической эффективностью проекта.

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых

зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый

режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории м.о. Попковское отсутствуют.

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого

источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии

в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

На перспективу до 2033 года регулирование отпуска тепловой энергии от энергоисточников предусматривается как качественное по температурному графику.

Режимы регулирования отпуска тепловой энергии от энергоисточников в зависимости от температуры наружного воздуха разрабатываются ежегодно:

-   среднечасовой отпуск тепловой энергии от энергоисточника за сутки;

- среднесуточная температура сетевой воды в падающем и обратном коллекторах энергоисточника;

- расход сетевой воды на энергоисточниках.

Отпуск тепловой энергии от котельной д. Попковское осуществляется по температурному графику 95/75°С. Регулирование отпуска тепловой энергии качественное по отопительному графику.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого энергоисточника в системе теплоснабжения, в соответствии с действующим законодательством, разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования энергоисточника, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии.

Расчетный температурный график указан в таблице 13.

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого

источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию

новых мощностей

При развитии систем теплоснабжения изменение схем подключения потребителей не предполагается. Теплоснабжение потребителей осуществляется от существующих систем централизованного теплоснабжения. С целью развития систем теплоснабжения необходимо произвести модернизацию и реконструкцию котельного оборудования. Так же для безопасной эксплуатации зданий котельных и бойлерных, необходимо выполнить мероприятия по устранению дефектов и повреждений элементов зданий.

Для предотвращения аварий на сетях теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке необходимо реализовать мероприятия, направленные на реконструкцию существующих сетей теплоснабжения, выработавших нормативный срок службы. При реализации (для разработки мероприятий по замене тепловых сетей) мероприятий по замене тепловых сетей рекомендуется провести неразрушающий контроль состояния трубопроводов

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии,

а также местных видов топлива

На перспективу до 2033г по энергоисточникам м.о. Попковское топливообеспечение принято:

- на сохраняемой в работе котельной, согласно существующим топливным режимам основное топливо – природный газ, резервное - отсутствует;

- на вновь вводимых в работу индивидуальных котельных в зоне децентрализованного теплоснабжения основное топливо - природный газ, резервное - каменный (бурый) уголь, при отсутствии технической возможности подключения к сетям газоснабжения, в качестве основного топлива использовать твердое топливо (уголь, дрова) или электроэнергию.

Раздел 6. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей,

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны

с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

(использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с резервом тепловой мощности, на расчетный срок до 2033 года не планируется.

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального образования, города федерального значения

под жилищную, комплексную или производственную застройку

В соответствии с реестром технических условий, выданных теплоснабжающими организациями, на 01.01.2022 года к вводу в эксплуатацию не планируется новых объектов капитального строительства. Строительство и подключение новых объектов к сетям централизованного теплоснабжения планируется в период до 2033 года.

в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в

целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность

поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия поставки тепловой энергии от различных источников тепловой энергии, отсутствуют.

г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения,

в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы

или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте "д" пункта 11 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154

Теплоснабжение потребителей сохраняется от существующих систем централизованного теплоснабжения. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют.

д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

На данный момент дефицит тепловой мощности источника тепловой энергии Котельной х. Попки отсутствует.

В целях исключения засоренность отопительных приборов и труб системы отопления Потребителей, необходимо проводить ежегодную гидропневматическую промывку. Поскольку увеличение термического сопротивления уменьшает тепловой поток от теплоносителя к внутренней поверхности радиаторов. В этом случае, для поддержания температуры помещений в пределах нормативных значений, приходится увеличивать либо расход, либо температуру теплоносителя от источников, что ведет к увеличению расхода топлива.

Раздел 7.  «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения

(горячего водо-снабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения,

для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных

и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей

внутридомовых систем горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение не осуществляется перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов не требуется.

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения,

для осуществления которого отсутствует необходимость строительства

индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия

у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Горячее водоснабжение не осуществляется перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов не требуется.

Раздел 8. «Перспективные топливные балансы»

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии

по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах муниципального образования Попковское по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлены в таблице 14.

Таблица 14. Перспективные топливные балансы

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии (номер, адрес) | Тип топлива | Вид топлива | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 -2030 | 2031 - 2033 |
| 1 | Котельная х. Попки | основное | природный газ, Т.У.Т | 218,091 | 218,091 | 218,091 | 218,091 | 218,091 | 218,091 | 218,091 |
|  |  | Резервное (аварийное) | Отсутствует | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. «Инвестиции в строительство, реконструкцию

и техническое перевооружение»

Определение капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию участков тепловых сетей и теплосетевых объектов выполнено по данным укрупненных удельных стоимостей реализации строительства данных объектов.

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство,

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 15.

Таблица 15. Предложения по величине инвестиций в отношении источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты инвестиций в 2023, руб. | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 - 2030 | 2031 - 2033 |
| Котельная х. Попки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена прибора учета тепловой энергии | - | - | 150000 | - | - | - | - | - |
| 2 | замена электростанции на 22кВт/ч | - | - | - | 250000 | - | - | - | - |
| 3 | Замена фильтров на водоподготовительной установке | - | - | - | - | 125000 | - | - | - |
| 4 | установка частотного преобразователя на сетевой насос мощностью 7,5 Квт/ч | - | - | - | - | - | 45000 | - | - |
|  | Всего | - | - | 150000 | 250000 | 125000 | 45000 | - | - |

б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство,

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапеПредложения по реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей от источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 16.

Таблица 16. Предложения величине необходимых инвестиций при реконструкции тепловых пунктов и тепловых сетей

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Ориентировочные затраты инвестиций в 2023, руб. | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 - 2030 | 2031 - 2033 |
| Котельная х. Попки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы длиной 457 м в 2-х тр. исп. | В связи с высоким износом | - | - | - | - | - | 250 000 | - | - |
| 2 | Реконструкция теплотрассы длиной 457 м в 2-х тр. исп. | В связи с высоким износом | - | - | - | - | - | - | 3427500 | - |
| Итого по реконструкции теплотрассы: |  |  | - | - | - | - | - | 250 000 | 3 427 500 | - |

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию

и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика

и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

В настоящее время изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения м.о. Попковское не планируются. Существующий температурный график является оптимальным при данной системе теплоснабжения, в связи с чем изменения не требуются.

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В настоящее время горячее водоснабжение м.о. Попковское не производится и не планируются, в связи с чем инвестиции не требуются.

д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Суммарные капитальные вложения в реконструкцию и новое строительство энергоисточников и теплосетевых объектов в поселении в период 2023-2033гг оцениваются в 4 247,5 тыс. руб. без учета НДС, в том числе в:

- энергоисточники- 570,0 тыс. руб. без учета НДС (13% от суммарных);

- тепловые сети – 3 677,5 тыс. руб. без учета НДС (87%), из них - перевод на закрытую схему теплоснабжения - 0,00 млн. руб., реконструкция, новое строительство и техническое перевооружение теплосетевых объектов – 0 тыс. руб. без учета НДС.

Предложения	 по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов, а также в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями гидравлического режима работы системы теплоснабжения отсутствуют.

Раздел 10. «Решение об определении единой теплоснабжающей организации

(организаций)»

а) решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение   об   определении единой теплоснабжающей   организации (далее - ЕТО) базируется на требованиях следующих законодательных и нормативных актов:

1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «0 теплоснабжении».

2) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «0 требованиях к Схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

3) Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации») (далее - Постановление).

Необходимость разработки предложений по определению ЕТО в составе Схемы теплоснабжения х. Попки обусловлена п.49 требований к Схемам теплоснабжения, утвержденных вышеуказанным постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.

Основные функции и задачи ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808.

В соответствии с вышеуказанным постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 808 (раздел II п. 12) ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана:

•	заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной Схеме теплоснабжения при условии соблюдения указанными   потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

•	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со Схемой теплоснабжения;

•	заключать   и   исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергией с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Для осуществления своей деятельности, а также других  технологически связанных  с ними  теплогенерирующих  и  теплосетевых  предприятий, ЕТО  получают  оплату  от потребителей за  тепловую  энергию (мощность) и  (или)  теплоноситель  по действующим тарифам или  по  ценам, определенным по соглашению сторон  в случаях, установленных законом  № 190-ФЗ (п. 2, ст. 23.4).

В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации, установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения объектов м.о. Попковское МУП ЖКХ «Попковское».

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Теплоснабжение муниципального образования Попковское осуществляет МУП ЖКХ «Попковское». На территории м.о. Попковское расположен один источник тепловой энергии. Котельная образует изолированную систему теплоснабжения, технологически не связанную с другими.

Теплоснабжающая организация отпускает тепловую энергию в виде сетевой воды на нужды теплоснабжения потребителям, следующего типа: жилое здание, административное здание, детский сад, больница, школа (школа-интернат), клуб – Муниципального образования "Попковское".

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми

теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей

организацией

Требования и критерии оценки.

Выбор ЕТО и границ их деятельности предлагается осуществить на основе ряда требований и критериев: размер собственного капитала, максимальной мощности теплоисточников и емкости тепловых сетей, требование о возможности заключения и исполнения договоров теплоснабжения, дополнительные критерии.

Вышеуказанное Постановление   устанавливает процедуру определения ЕТО до момента оценки «Способности в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей Схеме теплоснабжения».

Графическое изображение алгоритма выбора ЕТО из списка возможных приоритетов приведено на рисунке 4.

В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации, установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения объектов м.о. Попковское МУП ЖКХ «Попковское».

Рисунок 4. Графическое изображение алгоритма выбора ЕТО из списка возможных приоритетов.

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках

на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не предоставлены.

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального образования, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах х. Попки представлен в таблице 17.

Таблица 17. Реестр систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Зона деятельности | Организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная х. Попки | Детский сад, ул. Больничная 12 | МУП ЖКХ «Попковское» |
|  |  | МКОУ Попковская СШ ул. Мира 27 |  |
|  |  | Участковая больница ул. Мира 19 |  |
|  |  | МКУ «ЦДиБО» ул. Мира 11 |  |
|  |  | Административные здания ул. Мира 18, 10 |  |
|  |  | Гараж ул. Мира 21А |  |
|  |  | ФГУП «Почта России» ул. Мира 21 |  |
|  |  | Жилой дом (2 этажный) ул. Мира 12 |  |
|  |  | Абоненты встроенных помещений ул. Мира18 |  |

Раздел 11. «Решения о распределении тепловой нагрузки

между источниками тепловой энергии»

Распределение установленной мощности источников тепловой энергии по организациям, участвующим в теплоснабжении х. Попки, представлено в таблице 18.

Таблица 18. Распределение установленной мощности источников тепловой энергии по организациям, участвующим в теплоснабжении

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Потери с утечками | Потери через теплоизоляцию | Суммарная нагрузка |
| 1 | Котельная х. Попки | 0,500 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0016 | 0,5076 |
|  | Итого | 0,500 | 0 | 0 | 0,006 | 0,0016 | 0,5076 |

Раздел 12. «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)

и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке,

установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»

Статья  15 пункт 6 Федерального закона  от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ предусматривает, что в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации)    орган   местного    самоуправления    поселения    или   городского    округа   до признания   права   собственности   на   указанные   бесхозяйные   тепловые    сети   в  течение тридцати   дней   с   даты   их   выявления    обязан   определить   теплосетевую    организацию, тепловые  сети которой  непосредственно  соединены с указанными бесхозяйными  тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию  в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные  тепловые   сети,   и  которая   осуществляет   содержание   и обслуживание указанных бесхозяйных  тепловых   сетей.  Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие   на   учет бесхозяйных   тепловых   сетей (тепловых   сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании Приказа Минэкономразвития России от   10.12.2015 № 931.

На основании   статьи   225   Гражданского   кодекса   РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

В настоящее время на территории м.о. Попковское отсутствуют бесхозяйные сети теплоснабжения.

Раздел 13. «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения

и газификации, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования»

а) Синхронизация схемы с программой газоснабжения и газификации

муниципального образования

Решения о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения Попковского сельского поселения не предусматривают необходимости внесения изменений в региональную программу газификации Волгоградской области на 2017 - 2021 годы, утвержденную указом Губернатора Волгоградской области от 21 ноября 2017 года № 769.

б) Синхронизация схемы с программой электроснабжения

муниципального образования

В связи с отсутствием сведений от администрации Котовского муниципального района по программе электроснабжения муниципального образования, синхронизация со схемой невозможна.

в) Синхронизация схема со схемами водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

В связи с отсутствием сведений от администрации Котовского муниципального района по схемам водоснабжения и водоотведения муниципального образования, синхронизация со схемой невозможна.

Раздел 14. «Индикаторы развития систем теплоснабжения

муниципального образования»

Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения определены в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения.

Раздел 15. «Ценовые (тарифные) последствия»

Содержит результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий

реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с положениями пункта 81

Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154.

Расчеты тарифных последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения выполнены на основании тарифно-балансовой модели, приведенной в Главе 14 Обосновывающих материалов. Результаты расчета представлены в таблице 19. Из таблицы видно, что реализация мероприятий схемы теплоснабжения позволяет снизить тариф для конечных потребителей.

Утвержденный тариф рассчитан с использованием метода индексации установленных тарифов.

Таблица 19. Тарифные последствия потребителей

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозируемый тариф на тепловую энергию (проект не реализуется) | руб./Гкал | 2983,19 | 3265,31 | 3422,69 | 3587,67 | 3760,59 | 3941,86 | 4131,85 | 4331,01 | 4539,76 |
| Инвестиционная надбавка к тарифу | руб./Гкал | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Снижение удельных затрат (постоянных и переменных издержек) на производство и передачу тепловой энергии достигнутых при реализации проектов | руб./Гкал | 0 | 0 | 256 | 678 | 720 | 789 | 1043 | 1072 | 1101 |
| Величина снижения тарифа за счёт снижения удельных затрат на производство и передачу тепловой энергии достигнутых при реализации проектов с учётом понижающего коэффициента 0,5 (часть достигнутого экономического эффекта должна остаться у инвестора). | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 520 |
| Прогнозируемый тариф на тепловую энергию при реализации проектов | руб./Гкал | 2983,19 | 3265,31 | 3666,69 | 3409,67 | 3540,59 | 3652,86 | 3588,85 | 2723,01 | 2918,76 |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ПОПКОВСКОЕ»

КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД C 2023 ДО 2033 ГОД

ТОМ №1.

«Утверждаемая часть схемы теплоснабжения муниципального образования «Попковское»

Разработчик:

ООО «СтройРеконструкция»

СОГЛАСОВАНО

Директор Головина Е.В.   ____________________________________

УТВЕРЖДЕНО

Глава Котовского  муниципального района Волгоградской области

Чумаков С.В. ______________________________________________________

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ХУТОРА ПОПКИ

КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД C 2023 ДО 2033 ГОД

Том 2.

«Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения

муниципального образования «Попковское»

Котовского муниципального района Волгоградской области»

2022 г

СОДЕРЖАНИЕ

| СОДЕРЖАНИЕ | 49 |
| --- | --- |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ | 59 |
| ВВЕДЕНИЕ | 60 |
| СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОПКОВСКОЕ» КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 63 |
| ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 63 |
| 1.1. Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения | 63 |
| 1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними, в том числе: а) в зонах действия производственных котельных; б) в зонах действия индивидуального теплоснабжения. | 63 |
| 1.2. Часть 2. Источники тепловой энергии | 63 |
| 1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования. | 63 |
| 1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки Параметры. | 67 |
| 1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности. | 68 |
| 1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто. | 68 |
| 1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса. | 69 |
| 1.2.6. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя. | 69 |
| 1.2.7. Среднегодовая загрузка оборудования. | 69 |
| 1.2.8. Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети. | 69 |
| 1.2.9. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии. | 69 |
| 1.2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии. | 70 |
| 1.2.11. Технико-экономические показатели работы источников теплоснабжения. | 70 |
| 1.3. Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них. | 70 |
| 1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения. | 70 |
| 1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе. | 70 |
| 1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам. | 72 |
| 1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях. | 75 |
| 1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов. | 75 |
| 1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности. | 75 |
| 1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети. | 76 |
| 1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей. | 76 |
| 1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет. | 76 |
| 1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет. | 76 |
| 1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов. | 77 |
| 1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей. | 78 |
| 1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя. | 79 |
| 1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года. | 88 |
| 1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения. | 88 |
| 1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям. | 88 |
| 1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя. | 89 |
| 1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи. | 89 |
| 1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций. | 89 |
| 1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления. | 89 |
| 1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. | 89 |
| 1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии). | 90 |
| 1.4. Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии. | 90 |
| 1.4.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления. | 90 |
| 1.4.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии. | 90 |
| 1.4.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии. | 91 |
| 1.4.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом. | 91 |
| 1.4.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение. | 92 |
| 1.4.6. Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения. | 92 |
| 1.4.7. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии. | 92 |
| 1.5. Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии. | 92 |
| 1.5.1. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. | 95 |
| 1.6. Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии. | 95 |
| 1.6.1. Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии. | 95 |
| 1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии. | 97 |
| 1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю. | 97 |
| 1.6.4. Анализ причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения. | 98 |
| 1.6.5. Анализ резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности. | 98 |
| 1.7. Часть 7. Балансы теплоносителя. | 98 |
| 1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть. | 98 |
| 1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения. | 101 |
| 1.8. Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом. | 102 |
| 1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии. | 102 |
| 1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями. | 102 |
| 1.8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки. | 102 |
| 1.8.4. Описание использования местных видов топлива. | 102 |
| 1.9. Часть 9. Надежность теплоснабжения. | 102 |
| 1.9.1. Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии. | 103 |
| 1.9.2. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей. | 103 |
| 1.9.3. Частота отключений потребителей. | 103 |
| 1.9.4. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений. | 103 |
| 1.9.5. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения). | 104 |
| 1.9.6. Анализ аварийных ситуаций при теплоснабжении. | 104 |
| 1.9.7. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении. | 104 |
| 1.10. Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций. | 104 |
| 1.10.1. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. | 104 |
| 1.11. Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения. | 105 |
| 1.11.1. Динамика утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет. | 105 |
| 1.11.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения. | 106 |
| 1.11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения. | 106 |
| 1.11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей. | 106 |
| 1.12. Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования. | 106 |
| 1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей). | 106 |
| 1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей). | 107 |
| 1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения. | 107 |
| 1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения. | 107 |
| 1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения. | 108 |
| ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения. | 108 |
| 2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения. | 108 |
| 2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий. | 108 |
| 2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. | 109 |
| 2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе. | 110 |
| 2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе. | 111 |
| 2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе. | 111 |
| 2.7. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки. | 111 |
| 2.8. Расчетную тепловую нагрузку на коллекторах источников тепловой энергии. | 111 |
| 2.9. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды. | 112 |
| ГЛАВА 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 112 |
| 3.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки. | 112 |
| 3.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии. | 114 |
| 3.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей. | 114 |
| ГЛАВА 4. Мастер-план развития схем теплоснабжения муниципального образования. | 114 |
| 4.1. Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения). | 114 |
| 4.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения. | 114 |
| 4.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования, на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей. | 115 |
| ГЛАВА 5. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах. | 115 |
| 5.1. Определение расчетной величины нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии. | 115 |
| 5.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водо-снабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения. | 116 |
| 5.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов. | 116 |
| 5.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии. | 116 |
| 5.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения. | 117 |
| 5.6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. | 117 |
| 5.7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. | 117 |
| ГЛАВА 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии. | 119 |
| 6.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать, в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. | 119 |
| 6.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей. | 119 |
| 6.3. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок. | 119 |
| 6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок. | 120 |
| 6.5. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок. | 120 |
| 6.6. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии. | 120 |
| 6.7. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. | 121 |
| 6.8. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. | 122 |
| 6.9. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии. | 122 |
| 6.10. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки муниципального образования, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями. | 122 |
| 6.11. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования. | 122 |
| 6.12. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива. | 123 |
| 6.13. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования. | 124 |
| 6.14. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения. | 124 |
| ГЛАВА 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей. | 129 |
| 7.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов). | 129 |
| 7.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, муниципального образования, города федерального значения. | 129 |
| 7.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. | 129 |
| 7.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных. | 129 |
| 7.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения. | 130 |
| 7.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. | 130 |
| 7.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. | 130 |
| 7.8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций. | 130 |
| ГЛАВА 8. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 131 |
| 8.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения. | 131 |
| 8.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии. | 131 |
| 8.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения. | 131 |
| 8.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения. | 131 |
| 8.5. Оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения. | 132 |
| 8.6. Предложения по источникам инвестиций. | 132 |
| ГЛАВА 9. Перспективные топливные балансы. | 134 |
| 9.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования. | 134 |
| 9.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива. | 134 |
| 9.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива. | 137 |
| ГЛАВА 10. Оценка надежности теплоснабжения. | 137 |
| 10.1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения. | 137 |
| 10.2. Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения. | 137 |
| 10.3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам. | 138 |
| 10.4. Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несениютепловой нагрузки. | 138 |
| 10.5. Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии. | 139 |
| ГЛАВА 11. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. | 140 |
| 11.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей. | 140 |
| 11.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей. | 145 |
| 11.3. Расчеты простой экономической эффективности инвестиций. | 151 |
| 11.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. | 156 |
| ГЛАВА 12. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования. | 157 |
| 12.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях. | 157 |
| 12.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии. | 157 |
| 12.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии. | 157 |
| 12.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети. | 157 |
| 12.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности. | 158 |
| 12.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке. | 158 |
| 12.7. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии. | 159 |
| 12.8. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения). | 159 |
| 12.9. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения). | 159 |
| 12.10. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального образования, города федерального значения). | 159 |
| ГЛАВА 13. Ценовые (тарифные) последствия. | 160 |
| 13.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения. | 160 |
| 13.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации. | 162 |
| 13.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей. | 165 |
| ГЛАВА 14. Реестр единых теплоснабжающих организаций. | 163 |
| 14.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования. | 163 |
| 14.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации. | 164 |
| 14.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией. | 164 |
| 14.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. | 165 |
| 14.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). | 165 |
| ГЛАВА 15. Реестр проектов схемы теплоснабжения | 168 |
| 15.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии. | 168 |
| 15.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них. | 168 |
| 15.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения. | 169 |
| ГЛАВА 16. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения. |  |
| 16.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения. |  |
| 16.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения. |  |
| 16.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. |  |
| ГЛАВА 17. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения |  |
| 17.1. Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения. |  |

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

В Схеме теплоснабжения х. Попки Котовского муниципального района Волгоградской области по состоянию на 2022 год и на период до 2033 года приняты следующие сокращения и условные обозначения:

Общие сокращения:

ООО – Общество с ограниченной ответственностью;

ОЗП – отопительный зимний период;

ЦТП – центральный тепловой пункт;

ИТП – индивидуальный тепловой пункт;

АИТП – автоматизированный индивидуальный тепловой пункт;

СЦТ – система централизованного теплоснабжения;

ХВО – химводоочистка;

ХВС – холодное водоснабжение;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ГРС – газораспределительная станция.

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения муниципального образования х. Попки на период до 2033 года (далее - Схема) разработана в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.

Разработанная Схема предусматривает развитие и модернизацию систем теплоснабжения, поддержание и улучшение качества предоставления существующим потребителям услуг организаций коммунального комплекса с учетом подключения новых потребителей к системам теплоснабжения, обеспечение подключения объектов нового строительства к сетям теплоснабжения.

В целях системного развития централизованного теплоснабжения целесообразно использовать	программно-целевой метод, позволяющий выявить приоритетные направления, которые требуют особого внимания и финансирования путем обеспечения координации действий со стороны государства и привлечения бюджетных средств, в том числе федеральных, краевых, а также частных инвестиций.

Необходимость использования программно-целевого метода для реализации Схемы обусловлена тем, что проблемы коммунального комплекса:

- носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия Правительства Волгоградской области и органов местного самоуправления, а также организаций коммунального комплекса и прочих заинтересованных юридических лиц;

- требуют взаимодействия органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года, в связи с чем требуется долгосрочное бюджетное планирование;

- требуют совершенствования нормативно-правовой базы, проведения единой технической политики, направленной на внедрение в сферу коммунальных услуг наиболее прогрессивных производственных и информационных технологий, оборудования отечественного производителя.

Система основных мероприятий Схемы теплоснабжения определяет приоритетные направления в сфере коммунального хозяйства на территории поселения и предполагает реализацию следующих мероприятий:

- установление долгосрочных тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала;

- привлечение частных операторов к управлению системами теплоснабжения на основе концессионных соглашений;

- утверждение и корректировка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

-внедрение в систему коммунального комплекса современных инновационных технологий;

- повышение качества оказываемых коммунальных услуг с целью улучшения уровня жизни населения и повышения экологической безопасности;

- строительство и реконструкция систем теплоснабжения.

Мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунального комплекса, включенные в Схему, предусматривают использование инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, а также закупку российского оборудования, материалов и услуг.

В ходе реализации программ по модернизации системы теплоснабжения содержание мероприятий 	схемы 	теплоснабжения и их ресурсное обеспечение могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий.

Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники покрытия.

Администрация муниципального образования х. Попки должна ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию схемы теплоснабжения готовить предложения по корректировке целевых показателей, затрат по мероприятиям Схемы, механизма ее реализации, состава участников и вносить необходимые изменения в Схему.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении»; Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции с 16.03.2019 № 276); Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 Принят Государственной Думой Российской Федерации 16.09.2003 Одобрен Советом Федерации 24.09.2014; Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения»; Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; утвержденные ранее схемы теплоснабжения муниципальных образований, вошедших в муниципальный округ; генеральные планы муниципальных образований, вошедших в муниципальный округ; другие нормативно-правовые и нормативно-методические документы.

Схема рассчитана на долгосрочную перспективу на период до 2033 года.

Таким образом, Схема является инструментом реализации приоритетных направлений развития х. Попки на долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие поселения и соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

ГЛАВА 1.

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1 описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры                 договорных отношений между ними, в том числе:

а) в зонах действия производственных котельных:

Теплоснабжение муниципального образования (далее – МО) "Попковское" осуществляет МУП ЖКХ «Попковское». На территории МО "Попковское" расположен один источник тепловой энергии.

По состоянию на 2022 год общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в МО "Попковское" составляет 927 метров, из которых 49,3 % сетей нуждаются в замене.

Территория действия источника тепловой энергии – Котельная х. Попки проходит по улицам Мира и ул. Больничная. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением типы зданий - больница, жилое здание, гараж, клуб, административное здание, школа, детский сад, здание почты.

б) в зонах действия индивидуального теплоснабжения:

Часть предприятий имеют собственные источники тепловой энергии. Теплоснабжение общественных организаций, удаленных от источников централизованного теплоснабжения, осуществляется от автономных теплоисточников. Теплоснабжение малоэтажной, блокированной, индивидуальной и усадебной жилой застройки носит локальный характер и также осуществляется от автономных источников тепловой энергии. В качестве топлива в автономных источниках используется природный газ, твердое топливо или электроэнергия. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

1.2. Часть 2. Источники тепловой энергии

1.2.1.Структура и технические характеристики основного оборудования

В настоящее время теплоснабжение Муниципального образования "Попковское" осуществляет МУП ЖКХ «Попковское».

Отпуск тепла производится от одного источника тепловой энергии. Характеристика источника тепловой энергии представлена в таблице 1.

Принципиальная схема места расположения источника тепловой энергии муниципального образования представлена на рисунке 1.

Таблица 17. Характеристика источника тепловой энергии

| Обслуживающая организация | Наименование источника | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП ЖКХ «Попковское» | котельная х. Попки | 1,28 | 1,28 | 0,002 | 1,278 |
| Итого по поселению |  | 1,28 | 1,28 | 0,002 | 1,278 |

Котельная х. Попки

Установленная тепловая мощность котельной по состоянию на 2022 год составляет 1,28 Гкал/ч, располагаемая – 1,28 Гкал/ч. Договорная присоединенная тепловая нагрузка на 2022 год 0,500 Гкал/час. Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии в тепловой сети – 0,5141 Гкал/ч. Загрузка котельной составляет 40% от располагаемой мощности.

Теплотехнические характеристики котельной по состоянию на 2022 год приведены в таблице 2.

Таблица 2. Теплотехнические характеристики Котельной х. Попки

| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Присоединенная тепловая мощность, в т.ч. потери, Гкал/ч | Дефицит (-)/ резерв (+) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,28 | 1,28 | 0,500 | +0,7639 |

Основное теплофикационное оборудование котельной представлено 2-я водогрейными котлами Ellprex 760, переведенными в водогрейный режим. Газотурбинные и газо-поршневые установки отсутствуют.

Оценка располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто котельной выполнена с учетом следующих условий:

- имеющихся ограничений располагаемой тепловой мощности котлоагрегатов;

- особенностей схем теплофикационных установок;

- затрат тепловой энергии на собственные нужды.

По состоянию на 2022 год в зоне теплоснабжения котельной х. Попки дефицит тепловой мощности отсутствует. Резерв тепловой мощности нетто в горячей воде составляет 59,68%.

Согласно установленным топливным режимам основным видом топлива является природный газ. Удельный расход основного топлива 218,09 Т.У.Т.

Котельная х. Попки, расположенная Волгоградская область, Котовский муниципальный район, х. Попки, ул. Мира, 7, является собственностью Администрации Котовского муниципального района Волгоградской области.

Котельная х. Попки обеспечивает тепловой энергией систему теплоснабжения следующих потребителей: больница, жилое здание, гараж, клуб, административное здание, школа, детский сад и здание почты.

Котельная имеет автономную зону теплоснабжения.

Котельную и внутриквартальные тепловые сети системы теплоснабжения, обслуживает МУП ЖКХ «Попковское».

На рисунке 1 представлено территориальное расположение котельной на фрагменте карты х. Попки.

По назначению котельная относится к отопительным, по размещению на генплане – к отдельно стоящим.

Тепловая энергия в горячей воде используется на собственные нужды котельной и для теплоснабжения присоединенных потребителей. Согласно предоставленным данным, централизованное снабжение потребителей горячей водой не предусмотрено.

Рисунок 1.Территориальное расположение Котельной х. Попки на плане

Котельная для целей отопления работает в течение отопительного сезона 185 суток - 4440 часов.

В качестве основного топлива используется природный газ с низшей теплотворной способностью топлива 8000 ккал/м3. Резервное топливо – отсутствует.

Схема системы теплоснабжения от котельной двухтрубная. Расчетный и фактический температурный график на выходе из котельной 95/75°С.

Основным источником водоснабжения котельной являются водопровод муниципального образования Попковское.

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника

тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования

и теплофикационной установки, параметры

В котельной х. Попки установлены котлы Ellprex 760.

Особенности котлов

- давление до 6 бар (по запросу до 10 бар);

- температура до 95°С (по запросу до110°С).

Срок службы котлов при правильной эксплуатации и соблюдении режима химической подготовки воды составляет 20 – 25 лет.

Технические особенности:

Эллиптическая форма корпуса (модели до 970 кВт) дает следующие преимущества:

- ограниченные размеры котла по ширине (простота транспортировки и размещения в котельной)

- размещение трубного пучка над камерой сгорания, что резко уменьшает возможность образования в нем конденсата влаги продуктов сгорания.

Оптимизация теплообмена с помощью направленного движения воды в водяном объеме котла.

Жаровые трубы большой толщины с антиконденсатным эффектом.

Днище камеры сгорания с рассеивающей пластиной для улучшения теплоотвода и механической прочности.

Плавающая камера сгорания в котлах от 760, что снижает термомеханические напряжения в ней.

Внутренняя тепловая изоляция передней двери котла: в моделях с мощностью до 970 кВт используется легкий огнеупорный бетон, в моделях 1100- 7000 - огнеупорный бетон.

Передняя дверь с автоматической центровкой в закрытом положении. Внешний декоративный кожух из металлических панелей с покрытием корпуса и задней дымовой камеры котла теплоизолирующим слоем минеральной ваты толщиной 80 мм.

Панель управления котла с термомеханическими термостатами или электронными регуляторами.

Возможность комплектации одноступенчатыми, двухступенчатыми или модуляционными наддувными горелками для работы на газообразном или легком жидком топливе.

Простота транспортировки благодаря прочным лонжеронам станины.

Турбулизаторы для улучшения теплообмена в дымогарных трубах.

Характеристики котлов:

Производитель: Unical

Страна: Италия

Unical ELLPREX - стальные двухходовые котлы с ручной панелью управления и реверсивной топкой.

Предназначены для работы на газе и дизельном топливе, комплектуются соответствующими горелками.

Основной режим работы: Отопление (одноконтурные).

Для приготовления ГВС необходимо подключение внешнего накопительного бойлера.

Рабочее давление: 6 бар     Рабочая температура: 70-95 °С

КПД: 91,4 - 91,7 %

1.2.3.	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой

тепловой мощности

Ограничения по тепловой мощности отсутствуют, так как загрузка котельной х. Попки составляет 40 % от установленной мощности.

1.2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя             на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто представлено в таблице 3.

Таблица 3.

| Обслуживающая организация | Наименование источника | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП ЖКХ «Попковское» | котельная х. Попки | 1,28 | 1,28 | 0,002 | +0,7639 |
| Итого по поселению |  | 1,28 | 1,28 | 0,002 | +0,7639 |

1.2.5.	Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего

освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Котельная х. Попки согласно предоставленным данным от Администрации Котовского муниципального района Волгоградской области сведения о последнем освидетельствовании при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса отсутствуют. Дата ввода в эксплуатацию котельной – 1963г.

1.2.6.	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

На перспективу до 2033 года регулирование отпуска тепловой энергии от энергоистоников предусматривается как качественное по температурному графику.

Режимы регулирования отпуска тепловой энергии от энергоистоников в зависимости от температуры наружного воздуха разрабатываются ежегодно:

среднечасовой отпуск тепловой энергии от энергоистоников за сутки;

среднесуточная температура сетевой воды в падающем и обратном коллекторах энергоистоников;

расход сетевой воды на энергоисточниках.

Отпуск тепловой энергии от котельной х. Попки осуществляется по температурному графику 95/75°С. Регулирование отпуска тепловой энергии качественное по отопительному графику.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого энергоисточника в системе теплоснабжения, в соответствии с действующим законодательством, разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования энергоисточника, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии.

1.2.7. Среднегодовая загрузка оборудования

По данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» продолжительность отопительного периода – 185 дней.

1.2.8.  Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети

Согласно предоставленным данным от Администрации Котовского муниципального района Волгоградской области приборы учета тепловой энергии отсутствуют. Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, производится нормативно.

1.2.9.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников

тепловой энергии

Согласно предоставленным данным от Администрации Котовского муниципального района Волгоградской области сведения о статистике отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии в период с 2017 по 2022 гг. не было.

1.2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Согласно предоставленным данным от Администрации Котовского муниципального района Волгоградской области сведения о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

1.2.11. Технико-экономические показатели работы источников теплоснабжения

Согласно предоставленным данным от Администрации Котовского муниципального района Волгоградской области сведения о технико-экономические показателях работы источника теплоснабжения отсутствуют.

1.3. Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения.

По состоянию на 01.08.2022 г. тепловые сети х. Попки эксплуатируются МУП ЖКХ «Попковское».

Система теплоснабжения от котельной х. Попки закрытая, двухтрубная, зависимая (одноконтурная). Тепловые сети от котельной до потребителя проложены стальными трубами диаметром от 25 до 150 мм, способ прокладки - наземный на опорах и подземный в канальной укладке. По тепловым сетям  организован отпуск тепловой энергии на отопление.

Внутридомовые системы отопления потребителей присоединены к централизованным системам теплоснабжения преимущественно по зависимым схемам.

Регулирование отпуска тепловой энергии от источников – центрально-качественное по отопительному графику.

Температурный эксплуатационный график в зоне действия котельной х. Попки – 95/75 0С.

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников                                  тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе представлены на рис 2.

Рисунок 2.

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации,                              тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую             характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Согласно предоставленным данным от Администрации Котовского муниципального района Волгоградской области сведения о годах начала эксплуатации тепловых сетей 1972-1975 г.

Общая протяженность тепловых сетей, проходящих по территории х. Попки по паспортам тепловых сетей составляет -	0,927 км. Способ прокладки тепловых сетей – надземная на опорах и подземная канальная прокладка.

Система теплоснабжения от котельной х. Попки закрытая, двухтрубная, зависимая (одноконтурная). Тепловые сети от котельной до потребителя проложены стальными трубами диаметром от 25 до 150 мм. По тепловым сетям организован отпуск тепловой энергии на отопление. Изоляция трубопроводов выполнена пенополеуретаном с последующей изоляцией оцинкованным листом – заводского исполнения.

Компенсация температурных удлинений теплопроводов решается самокомпенсацией (естественные повороты теплотрассы), П - образными компенсаторами. Трубопроводы тепловой сети имеют тепловую изоляцию.

Характеристика сетей теплоснабжения представлена в таблице 4.

Таблица 4.

| № п/п | участок | Диметр трубопровода, мм | Год постройки | Длина участка, м | Материал, конструкция | % износа тепловых сетей | Субъект права | Техническое состояние конструктивных элементов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная х. Попки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | У1-У2 | н/д | н/д | 35,2 | Стальная труба на металлических столбах | н/д | Администрация Котовского МР | удовлетворительное |
| 2 | У2-У3 | н/д | н/д | 75,1 | Стальная труба на металлических столбах | н/д | Администрация Котовского МР | удовлетворительное |
| 3 | У3-У4 | н/д | н/д | 9,58 | Стальная труба на металлических столбах | н/д | Администрация Котовского МР | удовлетворительное |
| 4 | У4-У5 | н/д | н/д | 21,03 | Стальная труба на металлических столбах | н/д | Администрация Котовского МР | удовлетворительное |
| 5 | У5-У6 | 50 | 2019 | 19,83 | Стальная труба на металлических столбах | н/д | Администрация Котовского МР | удовлетворительное |
| 6 | У6-У7 | 50 | 2019 | 103,84 | Стальная труба на металлических столбах | н/д | Администрация Котовского МР | удовлетворительное |
| 7 | У7-У8 | н/д | н/д | 16,13 | Стальная труба на металлических столбах | н/д | Администрация Котовского МР | удовлетворительное |
| 8 | У8-У9 | н/д | н/д | 32,81 | Стальная труба на металлических столбах | н/д | Администрация Котовского МР | удовлетворительное |
| 9 | У9-У10 | н/д | н/д | 182,29 | Стальная труба на металлических столбах | н/д | Администрация Котовского МР | удовлетворительное |
| 10 | У10-У11 | н/д | н/д | 96,43 | Стальная труба на металлических столбах | н/д | Администрация Котовского МР | удовлетворительное |
| 11 | У11-У12 | н/д | н/д | 34,9 | Стальная труба на металлических столбах | н/д | Администрация Котовского МР | удовлетворительное |
| 12 | У12-У13 | 50 | 2020 | 47,76 | Стальная труба на металлических столбах | н/д | Администрация Котовского МР | удовлетворительное |
| 13 | У13-У14 | н/д | н/д | 14,53 | Стальная труба на металлических столбах | н/д | Администрация Котовского МР | удовлетворительное |
| 14 | У14-У15 | н/д | 1972 | 23,93 | Подземная Канальная | н/д | Администрация Котовского МР | удовлетворительное |
| 15 | У15-У16 | н/д | 1972 | 15,48 | Подземная Канальная | н/д | Администрация Котовского МР | удовлетворительное |
| 16 | У16-У17 | н/д | 1972 | 21,38 | Подземная Канальная | н/д | Администрация Котовского МР | удовлетворительное |
| 17 | У17-У18 | н/д | 1972 | 12,73 | Подземная Канальная | н/д | Администрация Котовского МР | удовлетворительное |
| 18 | У18 | н/д | 1972 | 308,4 | Подземная Канальная | н/д | Администрация Котовского МР | удовлетворительное |
| Итого |  |  |  | 927 |  |  |  |  |

Материальная характеристика тепловых сетей х. Попки поселения представлена в таблице 5.

Таблица 18.

| Зона теплоснабжения | Протяженность тепловых сетей, м. | Материальная характеристика, м² | Тепловая нагрузка котельной, Гкал/ч | Удельная материальная характеристика, м²/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная х. Попки | 927 | 92,7 | 0,5076 | 185,4 |

Анализ удельной материальной характеристики тепловых сетей х. Попки свидетельствует о том, что тепловые сети имеют оптимальную загрузку, но при этом существуют резервы для оптимизации.

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Согласно предоставленным данным от Администрации Котовского муниципального района Волгоградской области сведения о типах и количестве секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

По предоставленным данным от Администрации Котовского муниципального района Волгоградской области тепловые пункты, тепловые камеры и павильоны в х. Попки отсутствуют.

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Режимы регулирования отпуска тепловой энергии от энергоистоников в зависимости от температуры наружного воздуха разрабатываются ежегодно:

-   среднечасовой отпуск тепловой энергии от энергоистоников за сутки;

- среднесуточная температура сетевой воды в падающем и обратном коллекторах энергоисточников;

- расход сетевой воды на энергоисточниках.

Отпуск тепловой энергии от котельных х. Попки осуществляется по температурному графику 95/75°С. Регулирование отпуска тепловой энергии качественное по отопительному графику.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого энергоисточника в системе теплоснабжения, в соответствии с действующим законодательством, разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования энергоисточника, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии.

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска                     тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети х. Попки.

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Разработка гидравлического режима для системы теплоснабжения населенного пункта проводится эксплуатирующей организацией в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г.№ 115. Ежегодно разрабатываются гидравлические режимы работы системы теплоснабжения. Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей составляются для каждого отопительного сезона. На планируемые к строительству объекты теплоснабжения гидравлические режимы разрабатываются проектной организацией при проектировании новых трубопроводов отопления и ГВС.

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

По предоставленным данным от Администрации Котовского муниципального района Волгоградской области сведения о статистике отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет представлена в таблице 6.

Таблица 6.

| Количество аварий | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

1.3.10.Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

По предоставленным данным от Администрации Котовского муниципального района Волгоградской области сведения о статистике восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет отсутствует.

1.1.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования       капитальных (текущих) ремонтов

Существует несколько способов проведения диагностики тепловых сетей, с помощью которых планируются капитальные и текущие ремонты.

Методы технической диагностики:

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС.

Опыт планирования ремонтов, анализ состояния действующих сетей, опыт применения различных методов диагностики позволяет сделать следующие предложения для будущих нормативных документов по ТС:

1.	Техническую диагностику на предприятиях тепловых сетей нужно внедрять системно одновременно с изменением системы планирования и проведения ремонтных работ и индивидуально в зависимости от особенностей конкретного предприятия.

2.	Нормы эксплуатации необходимо разрабатывать отдельно для каждой теплоснабжающей организации на основании перевода всех данных в электронный вид и последующего анализа.

3.	Проектирование новых сетей должно выполняться с прогнозом надежности и предусматривать встроенную систему диагностики с описанием технологии ее проведения и расчетом необходимых финансовых и трудовых затрат.

4.	Для разработки нормативных документов, регламентирующих эксплуатацию ТС, необходимо предварительно проводить достаточно глубокий анализ актуальных паспортных данных прокладок сети, условий их эксплуатации и данные мониторинга состояния за ряд лет.

5.	Стратегия развития ЦТ должна быть нацелена на плановую замену сетей и устаревших конструкций на новые более надежные, с гарантированным сроком службы и встроенной автоматической системой выявления мест нарушения условий эксплуатации. Ремонт должен быть только планово-предупредительный.

Испытания тепловых сетей следует проводить в соответствии с СП 41 - 105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индивидуальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке». При проведении испытаний тепловых сетей следует соблюдать требования СНиП 3.05.03, Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 03-75-94, Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей РД 34.03.201-97.

Согласно материалам предоставленных эксплуатирующей организацией на котельных действует график ППР и опрессовки к осенне-зимнему периоду.

Планово-предупредительный ремонт включает в себя ремонт запорной арматуры, ремонт тепловых колодцев, ремонт теплоизоляции, замена изношенных трубопроводов, гидравлическое регулировка объектов. Гидроиспытание проводится давлением не ниже 12кгс/см2.

1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

По предоставленным данным от Администрации Котовского муниципального района Волгоградской области сведения о периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей отсутствует.

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

По предоставленным данным от Администрации Котовского муниципального района Волгоградской области сведения о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя отсутствует.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м3, определяются по формуле:

, (1)

где а - норма среднегодовой утечки теплоносителя, , установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;

- среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, ;

- продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч;

- среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, .

Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей, , определяется из выражения:

, (2)

где  и  - емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ;

и  - продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ч.

При расчете значения среднегодовой емкости необходимо учесть: емкость трубопроводов, вновь вводимых в эксплуатацию, и продолжительность использования данных трубопроводов в течение календарного года; емкость трубопроводов, образуемую в результате реконструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном году; емкость трубопроводов, временно выводимых из использования для ремонта, и продолжительность ремонтных работ.

При определении значения среднегодовой емкости тепловой сети в значении емкости трубопроводов в неотопительном периоде должно учитываться требование правил технической эксплуатации о заполнении трубопроводов деаэрированной водой с поддержанием избыточного давления не менее 0,5 кгс/м2  в верхних точках трубопроводов.

Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принимается как средняя из соответствующих фактических значений за последние 5 лет или в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включаются.

Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимаются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяются конструкцией указанных приборов и технологией обеспечения нормального функционирования тепловых сетей и оборудования.

Значения годовых потерь теплоносителя в результате слива, м3, определяются из формулы:

, (3)

где  - технически обоснованный расход теплоносителя, сливаемого каждым из действующих приборов автоматики или защиты одного типа, ;

- количество действующих приборов автоматики или защиты одного типа, шт.;

- продолжительность функционирования однотипных приборов в течение года, ч;

- количество групп однотипных действующих приборов автоматики и защиты.

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов.

План проведения эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ утверждается руководителем теплосетевой организации и включается в состав обосновывающих нормативы материалов.

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:

потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;

потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.

Определение нормативных технологических затрат и потерь тепловой энергии, обусловленных потерями и затратами теплоносителя - воды.

Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии, Гкал, обусловленных потерями теплоносителя, производится по формуле:

, (8)

где  - среднегодовая плотность теплоносителя при средней (с учетом b) температуре теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, ;

b - доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом тепловой сети (при отсутствии данных можно принимать от 0,5 до 0,75);

и  - среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети по температурному графику регулирования тепловой нагрузки, °С;

- среднегодовое значение температуры исходной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, °С;

с - удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг °С.

Среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах рассчитываются как средневзвешенные по среднемесячным значениям температуры теплоносителя в соответствующем трубопроводе с учетом числа часов работы в каждом месяце. Среднемесячные значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах определяются по эксплуатационному температурному графику отпуска тепловой энергии в соответствии с ожидаемыми среднемесячными значениями температуры наружного воздуха.

Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха определяются как средние из соответствующих статистических значений по информации метеорологической станции за последние 5 лет, или в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии и климатологическим справочником.

Средневзвешенные значения температуры теплоносителя в подающих  и обратных  трубопроводах тепловой сети, °С, можно определить по формулам:

; (9а)

, (9б)

где  и  - значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети по эксплуатационному температурному графику отпуска тепловой энергии при средней температуре наружного воздуха соответствующего месяца, °С.

Среднегодовое значение температуры  исходной воды, подаваемой на источник теплоснабжения для подпитки тепловой сети, °С, определяется по формуле, аналогичной формулам (9а) и (9б).

При отсутствии достоверной информации по температурам исходной воды допустимо принимать , .

Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение новых участков трубопроводов и после плановых ремонтов, Гкал, определяются:

, (10)

где  - емкость заполняемых трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организации, ;

- плотность воды, используемой для заполнения, ;

- температура воды, используемой для заполнения, °С;

- температура исходной воды, подаваемой на источник тепловой энергии в период заполнения, °С.

Нормативные технологические потери тепловой энергии со сливами из приборов автоматического регулирования и защиты, Гкал, определяются по формуле:

, (11)

где  - годовые потери теплоносителя в результате слива, ;

- среднегодовая плотность теплоносителя в зависимости от места установки автоматических приборов, ;

и  - температура сливаемого теплоносителя и исходной воды, подаваемой на источник теплоснабжения в период слива, °С.

При запланированном проведении эксплуатационных испытаний и других регламентных работ должны быть определены затраты тепловой энергии с этой составляющей затрат теплоносителя по формулам, аналогичным формуле (11).

Определение нормативных технологических затрат и потерь тепловой энергии, обусловленных потерями и затратами теплоносителя - пара.

Нормативные потери тепловой энергии, обусловленные потерями пара, Гкал, определяются по формуле:

, (12)

где  и  - энтальпия пара при средних значениях давления и температуры по отдельным магистралям на источнике теплоснабжения и на границе эксплуатационной ответственности, а также исходной воды, ккал/кг.

Нормативные потери тепловой энергии, обусловленные потерями конденсата, Гкал, определяются по формуле:

, (13)

где  и  - средние за период функционирования паровых сетей значения температуры конденсата и исходной воды на источнике теплоснабжения, °С.

Потери тепловой энергии, связанные с проведением эксплуатационных испытаний паропроводов и конденсатопроводов и (или) других регламентных работ, включая прогрев, продувку паропроводов определяются по формулам, аналогичным формулам (12) и (13).

Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов водяных тепловых сетей.

Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов производится на базе значений часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях эксплуатации тепловых сетей.

В отдельных случаях возникает необходимость вместо среднегодовых значений удельных часовых тепловых потерь определять средне сезонные значения, например, при работе сетей только в отопительный период при отсутствии горячего водоснабжения или при самостоятельных тепловых сетях горячего водоснабжения, осуществлении горячего водоснабжения по открытой схеме по одной трубе (без циркуляции

Определение нормативных значений часовых тепловых потерь для среднегодовых (средне сезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей производится согласно значениям норм тепловых потерь (теплового потока).

Значения нормативных удельных часовых тепловых потерь при среднегодовых (средне сезонных) условиях эксплуатации, отличающихся от значений, приведенных в соответствующих таблицах, ккал/мч, определяются линейной интерполяцией или экстраполяцией.

Определение нормативных значений часовых тепловых потерь для среднегодовых (средне сезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей, производится в зависимости от года проектирования теплопроводов:

спроектированных с 1959 г. по 1989 г. включительно;

спроектированных с 1990 г. по 1997 г. включительно;

спроектированных с 1998 г. по 2003 г. включительно;

спроектированных с 2004 г.

Определение нормативных значений часовых тепловых потерь, Гкал/ч, для среднегодовых (средне сезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей производится по формуле:

, (14)

где  - удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые (средне сезонные) условия эксплуатации, ккал/чм;

L - длина участка трубопроводов тепловой сети, м;

- коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 - при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки, независимо от года проектирования).

Значения нормативных часовых тепловых потерь, Гкал/ч, участков трубопроводов тепловых сетей, аналогичных участкам трубопроводов, подвергавшихся испытаниям на тепловые потери, по типу прокладки, виду изоляционных конструкций и условиям эксплуатации, определяются для трубопроводов подземной и надземной прокладки отдельно по формуле, аналогичной формуле (8):

, (15)

где  - поправочный коэффициент для определения нормативных часовых тепловых потерь, полученный по результатам испытаний на тепловые потери.

Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377 в пункт 11.3.5 внесены изменения

Значения поправочного коэффициента  определяются по формуле:

, (16)

где  и  - тепловые потери, определенные в результате испытаний на тепловые потери, пересчитанные на среднегодовые условия эксплуатации каждого испытанного участка трубопроводов тепловой сети, и потери, определенные по нормам для тех же участков, Гкал/ч.

Значения тепловых потерь трубопроводами тепловых сетей за год, Гкал, определяются на основании значений часовых тепловых потерь при среднегодовых (средне сезонных) условиях эксплуатации.

Определение нормативных значений часовых тепловых потерь паропроводов для всех участков магистралей производится на основе сведений о конструктивных особенностях теплопроводов (тип прокладки, год проектирования, наружный диаметр трубопроводов, длина участка) и норм тепловых потерь (теплового потока).

Для определения средних параметров теплоносителя на i-ом участке магистрали необходимо рассчитать конечные параметры теплоносителя i-го участка исходя из среднегодовых параметров (давление и температура) пара на источнике теплоснабжения и максимальных договорных расходов пара у каждого потребителя. Конечная температура  i-го участка магистрали определяется по формуле:

, (17)

где  - среднегодовая температура окружающей среды (наружный воздух - для надземной прокладки, грунт - для подземной), °С;

- температура пара в начале i-го участка, °С;

- коэффициент местных тепловых потерь;

- суммарное термическое сопротивление i-го участка, , определяется в соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии;

расход пара на i-ом участке, т/ч;

- удельная изобарная теплоемкость пара при средних значениях давления и температуры (среднее значение температуры на 1-ой итерации принимается равным ) на i-ом участке, .

После вычисления  уточняется удельная изобарная теплоемкость пара  (при температуре  и среднем давлении ) и расчет повторяется до получения разницы , где  и  среднегодовые температуры в конце магистрали при n и (n+1) расчете.

Конечное абсолютное давление пара i-го участка магистрали определяется по формуле:

, (18)

где  - абсолютное давление пара в начале i-го участка, ;

- длина i-го участка паропровода, м;

- удельное линейное падение давления i-го участка, ;

коэффициент местных потерь давления i-го участка.

Удельное линейное падение давления на i-ом участке определяется по формуле:

, (19)

где  плотность пара i-го участка паропровода, ;

- внутренний диаметр паропровода на i-ом участке, м.

Коэффициент местных потерь давления i-го участка определяется по формуле:

, (20)

где  сумма коэффициентов местных сопротивлений на i-ом участке.

Для паровых сетей в системах теплоснабжения от отопительных (производственно-отопительных) котельных с присоединенной тепловой нагрузкой (по пару) до 7 Гкал/ч ожидаемые средние значения давления пара и его температуры могут определяться по каждому паропроводу в целом по приведенным ниже формулам (21) и (22):

среднее давление пара  в паропроводе, , определяется по формуле:

, (21)

где  и  - давление пара в начале каждого паропровода и на границах эксплуатационной ответственности организации по периодам функционирования , ч, с относительно постоянными значениями давления, ;

- продолжительность функционирования каждого паропровода в течение года, ч;

k - количество паропроводов паровой сети, шт.

средняя температура пара , °С, определяется по формуле:

, (22)

где  и  - температура пара в начале каждого паропровода и на границах эксплуатационной ответственности организации по периодам функционирования, °С.

Определение нормативных значений часовых тепловых потерь для условий, средних за период эксплуатации конденсатопроводов, производится согласно значениям норм тепловых потерь (теплового потока), в соответствии с годом проектирования конкретных участков тепловых сетей.

Значения нормативных удельных часовых тепловых потерь при условиях, средних за период эксплуатации, отличающихся от значений, приведенных в соответствующих таблицах, ккал/мч, определяются линейной интерполяцией или экстраполяцией.

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Фактические потери тепловой энергии при передаче представлена в таблице 7.

Таблица 7.

| Наименование источника теплоснабжения | Вид теплопотери | Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии за последние 3 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г | 2020 г | 2021 г |
| Котельная х. Попки | Потери ТЭ через изоляцию, Гкал | 8,88 | 8,88 | 8,88 |
|  | Потери ТЭ с утечкой, Гкал | 61,62 | 61,62 | 61,62 |
| Итого |  | 70,5 | 70,5 | 70,5 |

Так как потребление теплоносителя не ведется, точный учет потерь невозможен.

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По предоставленным данным от Администрации Котовского муниципального района Волгоградской области сведения о предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результатов их исполнения отсутствуют.

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Система теплоснабжения от котельной х. Попки закрытая, двухтрубная, зависимая (одноконтурная). Тепловые сети от котельной до потребителя проложены стальными трубами диаметром от 25 до 150 мм, способ прокладки - наземный на опорах и подземный канальный. По тепловым сетям организован отпуск тепловой энергии на отопление.

Внутридомовые системы отопления потребителей присоединены к централизованным системам теплоснабжения преимущественно по зависимым схемам.

Услуга ГВС от централизованной котельной на территории х. Попки не предоставляется. Приготовление ГВС на территории поселения организовано децентрализовано на индивидуальных водонагревателях, установленных у потребителей.

Регулирование отпуска тепловой энергии от источников – центрально- качественное по отопительному графику.

Температурный эксплуатационный график в зоне действия котельной х. Попки - 95/75°С.

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Приборы учета отпущенной тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, отсутствуют. Установка приборов учета тепла для небольших многоквартирных и индивидуальных домов нерентабельна.

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих                              (теплосетевых)  организаций и используемых средств автоматизации,                   телемеханизации и связи

По предоставленным данным от Администрации Котовского муниципального района Волгоградской области диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, средства автоматизации, телемеханизации и связи отсутствуют.

1.3.1.9.  Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Автоматизация центральных тепловых пунктов и насосных станций отсутствуют.

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Средства и оборудование для защиты сетей от превышения давления отсутствуют.

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозные тепловые сети отсутствуют. Обоснование в выборе организации, уполномоченной на их эксплуатацию отсутствует.

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Данные энергетических характеристик тепловых сетей отсутствуют.

1.4. Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

1.4.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

Численность населения на 01.01.2022 г. — 1216 человек, площадь — 39 617,5 га.

На территории муниципального образования «Попковское» 1школа, детский сад, больница, клуб, почта, магазин, административное здание.

Расчетная температура наружного воздуха –  -26 0С.

Продолжительность отопительного периода 185 суток.

В х. Попки теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено от существующей котельной, оборудованной 2-мя котлами «ELLPREX» 760-12г мощностью 1,28 Гкал/час на газовом топливе.

1.4.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах  источников тепловой энергии

Установленная мощность теплоисточника взята на основании технического паспорта котельных и данных, размещенных на официальных сайтах в рамках раскрытия информации. Располагаемая мощность источников определена по режимным картам котлоагрегатов и котлов, а также в результате анализа данных, предоставленных в результате запросов.

Краткие характеристики источников теплоснабжения представлены в таблице 8.

Таблица 8.

| Обслуживающая организация | Наименование источника | Установленная мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП ЖКХ «Попковское» | котельная х. Попки | 1,28 | 1,28 | 0,002 | 1,278 |
| Итого по поселению |  | 1,08 | 0,74 | 0,023 | 0,717 |

1.4.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений  в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Сложившаяся ситуация такова, что потребители в целом по району отключаются от централизованных источников теплоснабжения ввиду того, что стоимость 1 Гкал очень высока. Потребители тепловой энергии при газификации населенных пунктов, стараются перейти на альтернативные источники центральному теплоснабжению.

Прогнозирование развития, сложившееся ситуация ведет к тому, что потребители тепловой энергии, а именно население будут отключены от централизованного источника теплоснабжения.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ п.15 ст. 14. «О теплоснабжении» с 01.01.2011 г. запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения. Перевод на автономное отопление отдельно взятой квартиры в многоквартирном доме приводит к изменению теплового баланса дома и нарушению работы инженерной системы дома.

Следует отметить, что отключение от централизованного теплоснабжения многоквартирного дома невозможно в случае возникновения серьезных нарушений в схеме теплоснабжения муниципального образования, возникших при отключении многоквартирного дома от централизованного теплоснабжения.

В свою очередь, любые действия по замене и переносу инженерных отопительных сетей и оборудования, которые произведены при отсутствии соответствующего согласования или с нарушением проекта переустройства, представленного для согласования, именуются самовольным переустройством.

1.4.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах  территориального деления за отопительный период и за год в целом

При разработке схемы теплоснабжения были использованы данные о территориальном делении, установленные в утвержденной схеме территориального планирования Котовского муниципального района. Условно территория населенных пунктов с расположенными централизованными источниками теплоснабжения разделены на территории (зоны) действия источников теплоснабжения и территории (зоны) действия индивидуальных источников теплоснабжения. Информация о значении потребления тепловой энергии в расчетных элементах при расчетных температурах наружного воздуха приведена в пункте 1.4.1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

1.4.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для  населения на отопление и горячее водоснабжение

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление не предоставлены.

1.4.6. Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

Значения тепловых нагрузок, указанные в договорах теплоснабжения не предоставлены.

1.4.7. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Сравнения величин договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии не предоставляется возможным, по причине отсутствия предоставленных данных.

1.5. Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных х. Попки представлены в таблице 9. Расчетная температура наружного воздуха для населенных пунктов сельского поселения согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» равна - 26°С.

Таблица 9.

| № п/п | Наименование показателя. | Котельная Х. Попки |
| --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 |
| 1 | Количество выработанной тепловой энергии котлами, Гкал. | 1026 |
| 2 | Отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал | 1026 |
| 3 | Покупка тепловой энергии, Гкал | - |
| 4 | Отпуск в тепловую сеть, Гкал | 1026 |
| 5 | Потери в тепловых сетях Гкал: | 61,03 |
|  | через теплоизоляцию | 0,444 |
|  | с утечками | 60,586 |
| 6 | Полезный отпуск тепловой энергии всего, Гкал, в том числе: | 964,97 |
| 6.1 | -для реализации сторонним потребителям | 183,82 |
| 6.2 | -бюджетным потребителям | 756,29 |
| 6.3 | -Населению | 15,98 |
|  | ГВС населению | - |
| 6.4 | -для собственного потребления котельной | 8,88 |

Рисунок 4.

Большую часть потерь теплоносителя связано с его транспортом, а именно потери теплоносителя через изоляцию трубопровода и потери теплоносителя, связанные с утечками. Характеристика трубопроводов тепловых сетей приведена в п.1.3.3 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. На рисунке 3 графически отображены потери тепла, связанные с транспортом теплоносителя по централизованной системе х. Попки.

1.5.1. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

По предоставленным данным подключение новых потребителей тепловой энергии не производился. Изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения нет.

1.6. Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах

действия источников тепловой энергии

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 10.

Таблица 10.

| Адрес источника тепловой энергии | Тепловая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | Фактическая максимальная часовая тепловая нагрузка, приведённая к расчётным условиям, Гкал/ч |  |  | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая | нетто | всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | Без учёта потерь | Потери тепла при передаче |  |
| Котельная х. Попки | 1,28 | 1,28 | 1,278 | 0,5141 | 0,500 | 0,0076 | +0,7704 |

1.6.1. Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по источнику тепловой энергии представлена в таблице 11.

Таблица 19.

| Показатель | Ед. изм. | 2022 |
| --- | --- | --- |
| Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия котельной х. Попки |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,28 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 10 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,28 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 |
| Технологические и собственные нужды | Гкал/ч | 0,002 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/ч | 1,278 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,0076 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,500 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,278 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто | Гкал/ч | +0,7704 |

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.

Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии сведен в таблицу 12.

Таблица 12.

| Наименование котельной | Установленная Производит. Котельной, Гкал/ч | Расчетная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+), Дефицит (-) мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная х. Попки | 1,28 | 0,5076 | 39,66 |

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю.

Разработка гидравлического режима для системы теплоснабжения населенного пункта проводится эксплуатирующей организацией в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. № 115. Ежегодно разрабатываются гидравлические режимы работы системы теплоснабжения. Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей составляются для каждого отопительного сезона.

1.6.4. Анализ причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой энергии - технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки. Как видно из п 1.6.2. обосновывающих материалов дефициты тепловой энергии на централизованных источниках теплоснабжения не возникает. Для того, чтобы дефициты тепловой энергии не возникали на тепловых источниках, необходимо вовремя проводить планово-предупредительные и капитальные ремонты основного и вспомогательного оборудования котельных, а также преждевременную замену тепловых сетей.

1.6.5. Анализ резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

На территории х. Попки на источнике централизованного теплоснабжения наблюдается резерв тепловой мощности, связано это с тем, что потребители отключаются от централизованных источников, а расширение или перераспределение зон действия источников теплоснабжения не наблюдается, поскольку стоимости 1 Гкал выше в сравнении со стоимостью эксплуатации зданий на индивидуальных источниках теплоснабжения.

1.7. Часть 7. Балансы теплоносителя

1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Теплоносителем на котельных х. Попки Котовского муниципального района является вода. Забор воды производится из скважин населенных пунктов.

К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные эксплуатационным состоянием тепловой сети и систем теплопотребления.

Емкость тепловых сетей х. Попки представлена в таблице 13.

Таблица 20.

| № п/п | Диаметр труб, мм | Год ввода в эксплуатацию | Тип прокладки | Удельный объем, м3/км | Протяженность трубопроводов, км | Емкость трубопроводов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная х. Попки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 100 | 1972 | Н | 7,54 | 0,47 | 3,54 |
| 2 | 100 | 1972 | П | 7,54 | 0,457 | 3,45 |
| итого |  |  |  |  | 0,927 | 6,99 |

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, , определяются по формуле:

где a - норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/чм3, установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;

- среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, ;

- продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч;

- среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, /ч.

Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей, , определяется из выражения:

где  и  - емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ;

и  - продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ч.

При расчете значения среднегодовой емкости необходимо учесть: емкость трубопроводов, вновь вводимых в эксплуатацию, и продолжительность использования данных трубопроводов в течение календарного года; емкость трубопроводов, образуемую в результате реконструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном году; емкость трубопроводов, временно выводимых из использования для ремонта, и продолжительность ремонтных работ.

При определении значения среднегодовой емкости тепловой сети в значении емкости трубопроводов в неотопительном периоде должно учитываться требование правил технической эксплуатации о заполнении трубопроводов деаэрированной водой с поддержанием избыточного давления не менее 0,5 кгс/см2 в верхних точках трубопроводов.

Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принимается как средняя из соответствующих фактических значений за последние 5 лет или в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включаются.

Потребление воды котельными за 2022 год представлено в таблице 14.

Таблица 21.

|  |  | Нормативные значения потерь теплоносителя (Му.н.) |  |  | Расход воды на ХВО | Нормативный расход подпиточной воды | Объем воды для разового наполнения тепловых сетей и системы ГВС | Технологические потери | Итого годовая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | отоп. сезон | Не отоп. сезон | год |  |  |  |  |  |
|  |  | м3 | м3/Сут | м3 | м3 | м3/год | М3 | М3/ год | М3/ год |
| 1 | Котельная Х. Попки | 0,017 | - | 0,017 | 224 | 267 | 6,99 | 16,02 | 290,01 |

1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок        теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных  установок в зонах действия источников тепловой энергии, а также максимумы подпитки в эксплуатационных и аварийных режимах представлены в таблице 13. Расчет нормативных утечек теплоносителя, а также максимальный объем подпитки тепловой сети в период повреждения участков произведен на основании данных обслуживающих организаций, планов  развития  системы  теплоснабжения, а также  в соответствии с СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиН 41-02-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280).

Таблица 22.

| Наименование | Ед. изм. | 2021 | 2022-2025 | 2026-2029 | 2030-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективные балансы производительности ХВО котельной х. Попки |  |  |  |  |  |
| Производительность ХВО | т/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Располагаемая производительность ХВО | т/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Собственные нужды | т/ч | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч: | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | - | - | - | - |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ХВО | т/ч | +1,1372 | +1,1372 | +1,1372 | +1,1372 |
| Доля резерва | % | 94,77 | 94,77 | 94,77 | 94,77 |

1.8. Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система                обеспечения топливом

1.8.1.	Описание видов и количества используемого основного топлива                для каждого источника тепловой энергии

Основное и вспомогательное топливо по котельным х. Попки приведены в таблице 16.

Таблица 23.

| Наименование теплоисточника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основное | Резервное |
| Котельная х. Попки | Природный газ 8000 ккал/кг | - |

Потребление топлива котельными приведено в таблице 17.

Таблица 24.

| Наименование теплоисточника | Расход топлива на выработку тепла, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе для потребителей |  |  |  |  |  |
|  |  | Феде рал. собств. | обл. собств. | Собств. Муниципального района | собств. городского (сельского) поселения | Население | Прочие |
| Котельная х. Попки | 218,09 | 0 | 0 | 0 | 218,09 | - | - |

1.8.2.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.

В соответствии с предоставленными данными резервным топливом является природный газ, резервное топливо отсутствует.

1.8.3.	Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Некоторая нестабильность показателей калорийности и удельного веса привозного каменного угля никоим образом не влияет на работу оборудования и не сказывается на экономических показателях.

1.8.4.	Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива не используются.

1.9. Часть 9. Надежность теплоснабжения

1.9.1. Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

Надежность системы теплоснабжения – их способность производить, транспортировать и распределять среди потребителей в необходимых количествах теплоноситель с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации.

Главный критерий надежности систем – безотказная работа элемента (системы) в течении расчетного времени. Система теплоснабжения относится к сооружениям, обслуживающим человека, ее отказ влечет недопустимые для него изменения окружающей среды.

Системы теплоснабжения х. Попки Котовского муниципального района были запроектированы и построены в соответствии с действовавшими не период проектирования нормативно-техническими документами (НТД), в частности – СНиП 11-35-76, СНиП 11-Г.10-62, СНиП 11-36-73, СНиП 2.04-86 и т.д.

Системы теплоснабжения по требованиям надежности должны отвечать действовавшим на период проектирования нормам и правилам.

Для оценки надежности пользуются понятиями отказа элемента и отказа системы. Под первым понимают внезапный отказ, когда элемент необходимо немедленно выключить из работы. Отказ системы – такая аварийная ситуация, при которой прекращается подача теплоты хотя бы одному потребителю. У нерезервированной системы такое явление может и не произойти. Система теплоснабжения – сложное техническое сооружение, поэтому ее надежность оценивается показателем качества функционирования. Если все элементы системы исправны, то исправна и она в целом.

1.9.2.Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

За последнее время на территории х. Попки аварийных повреждений тепловых сетей не было.

1.9.3.Частота отключений потребителей

За последнее время на территории х. Попки аварийных отключений потребителей тепловой энергии по причине повреждения тепловых сетей и оборудования котельных не было.

1.9.4. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Сведений по времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений нет в связи с отсутствием данных по аварийным отключениям.

1.9.5. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

В связи с неполнотой предоставленных данных нет возможности определить тепловые сети, не соответствующие нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

1.9.6. Анализ аварийных ситуаций при теплоснабжении

Анализ аварийных ситуаций при теплоснабжении потребителей после аварийных отключений не выполнялся в связи с отсутствием данных по аварийным отключениям.

1.9.7. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не выполнялся в связи с отсутствием данных по аварийным отключениям.

1.10. Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

1.10.1. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод  в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Информации по описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения администрацией Котовского муниципального района не предоставлено.

Предоставленная информация за 2021 год представлена в таблице 18.

Таблица 18.

| Наименование | Котельная х. Попки |
| --- | --- |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец отчетного года, Гкал/ч | 1,28 |
| Протяженность тепловых сетей, км | 0,927 |
| Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей (включая арендованные) источников теплоснабжения, тыс. руб. | 4273,822 |
| Произведено тепловой энергии за год - всего, Гкал | 1026 |
| Отпущено тепловой энергии – Всего, Гкал | 964,27 |

1.11. Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1. Динамика утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами                    исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области                      государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются комитетом тарифного регулирования Волгоградской области. В 2022 году тариф на отпускаемую тепловую энергию потребителям м.о. Попковское Котовского муниципального района с календарной разбивкой составляет представлена в таблице 19.

Таблица 25. Тарифы на тепловую энергию

| Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС) | Вид тарифа | Тариф на тепловую энергию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид теплоносителя |  |  |  |  |  |
|  |  | горячая вода в системе централизованного теплоснабжения на отопление |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |
|  |  | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01.-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 |
| население | одноставочный руб./Гкал | 1605.6 | 1669.82 | 1669.82 | 1733.27 | 1733.27 | 1809.54 |
|  | Двух ставочный руб./Гкал | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Бюджетные потребители | одноставочный руб./Гкал | 2765.51 | 2876.13 | 2876.13 | 2965.01 | 2965.01 | 3115.16 |
|  | Двух ставочный руб./Гкал | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Прочие потребители | одноставочный руб./Гкал | 2765.51 | 2876.13 | 2876.13 | 2965.01 | 2965.01 | 3115.16 |
|  | Двух ставочный руб./Гкал | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

1.11.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию регулируются Комитетом тарифного регулирования Волгоградской области.

1.11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения

Данные по оплате за подключение к системе теплоснабжения не предоставлены.

1.11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе  для социально значимых категорий потребителей

По данным Заказчика плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей не взымается.

1.12. Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем   в системах теплоснабжения муниципального образования

1.12.1.	Описание существующих проблем организации качественного                  теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основные технические и технологические проблемы:

- теплотрассы, выполненные подземным способом, имеют повышенные потери тепла из-за разрушения изоляционного слоя от временного износа;

- гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловых мощностей котельных;

- регулировкой горелок, автоматики и другого оборудования котельная настраивается на режим, имеющий максимальный коэффициент полезного действия и рационального использования энергоресурсов. Благодаря этому сокращаются издержки на топливо, электроэнергию и воду.

1.12.2.	Описание существующих проблем организации надежного и                       безопасного теплоснабжения муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Техническое состояние оборудования и тепловых сетей — это основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения поселения. Износ основного оборудования и недостаточное финансирование котельных не позволяет своевременно модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы.

Обеспечение безопасности теплоснабжения должно обеспечиваться резервированием системы теплоснабжения, живучестью и обеспечением бесперебойной работы источников теплоснабжения и тепловых сетей. Перемычек, как правило нет.

1.12.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Недостаточное финансирование является основной проблемой развития систем теплоснабжения. Единственным источником финансирования развития системы теплоснабжения рассматриваемого поселения является местный бюджет. Возможность привлечения частного капитала ограничена из-за больших сроков окупаемости модернизации систем теплоснабжения.

1.12.4.	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Основные проблемы функционирования котельной состоят в следующем:

высокий физический износ и старение оборудования котельной;

существенный избыток тепловых мощностей источников теплоснабжения;

низкая насыщенность приборным учетом потребления топлива и отпуска тепловой энергии в котельной;

низкий уровень автоматизации котельной.

Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:

высокая степень износа тепловых сетей;

высокий уровень фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях;

нарушение гидравлических режимов тепловых сетей и гидравлическое разрегулирование и сопутствующие этому фактору недотопы и перетопы зданий;

высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей;

Основные проблемы функционирования теплопотребляющих устройств:

низкая степень охвата отапливаемых объектов приборами учета тепловой энергии и как следствие неточность в оценке тепловых нагрузок потребителей;

низкая степень охвата отапливаемых объектов средствами регулирования теплопотребления;

низкие характеристики теплозащиты ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и их ухудшение из-за недостаточных и несвоевременных ремонтов.

1.12.5.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих   на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Сведений о предписаниях надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения нет.

ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии            на цели теплоснабжения

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 20.

Таблица 20.

| Адрес источника тепловой энергии | Тепловая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | Фактическая максимальная часовая тепловая нагрузка, приведённая к расчётным условиям, Гкал/ч |  |  | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая | нетто | всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | Без учёта потерь | Потери тепла при передаче |  |
| Котельная х. Попки | 1,28 | 1,28 | 1,278 | 0,5072 | 0,500 | 0,0072 | +0,7704 |

2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,     сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и                        по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные  здания промышленных предприятий

В нижеприведенной таблице 21 приведены данные строительных фондов, по жилым домам и учреждениям, подключенным к централизованному теплоснабжению.

Согласно информации, представленной Котовским муниципальным районом, строительство жилых домов, с централизованной системой теплоснабжения, на период до 2033г. не планируется. Более того, на расчетный срок планируется подключение всех существующих абонентов к индивидуальному отоплению.

Таблица 21.

| №п/п | Наименование | Тепловая нагрузка Гкал/час | Площадь М2 | Объем, М3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная х. Попки |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом (2 этажный), ул. Мира 12 | 0,0036 | н/д | н/д |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| 2 | Детский сад, ул. Больничная, 12 | 0,0966 | н/д | н/д |
| 3 | МКОУ Попковская СШ, ул. Мира, 27 | 0,196 | н/д | н/д |
| 4 | Участковая больница, ул. Мира, 19 | 0,0393 | н/д | н/д |
| 5 | МКУ «ЦДиБО», ул. Мира, 11 | 0,1159 | н/д | н/д |
| 6 | Административные здания, ул. Мира 18, 10 | 0,0347 | н/д | н/д |
| 7 | Гараж, ул. Мира, 21А | 0,0069 | н/д | н/д |
| 8 | ФГУП «Почта России», ул. Мира 21 | 0,0039 | н/д | н/д |
|  | Прочие |  |  |  |
| 9 | Абоненты встроенных помещений, ул. Мира18 | 0,0414 | н/д | н/д |

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В основу выбора критериев для зданий с эффективным использованием энергии заложен принцип удовлетворения главных потребительских требований, которым должно отвечать построенное здание. Таких нормативных требований, как сказано выше, установлено три.

Предельный уровень удельного энергопотребления на отопление системой теплоснабжения здания ща отопительный период;

Требования по комфорту в помещениях здания;

Условия не выпадения конденсата на внутренних поверхностях ограждающих конструкций.

Проектный удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление здания qedesв течении отопительного периода должен быть меньше или равен требуемому значению qereqи определяется путем выбора теплозащитных средств ограждающих конструкций здания и типа, эффективности и метода регулирования используемой системы теплоснабжения и отопления:

qereq*qedes=qhdes/h0des(1)

гдеqereq- требуемый удельный (на 1 м2 площади / на 1 м2 отапливаемого объема) расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление здания, Гкал.час/(м2С0сут);

qedes –расчетный удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление здания, Гкал. Час/(м2С0сут).

qhdes- расчетный удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление здания, Гкал. Час/(м2С0сут).

h0des– расчетный коэффициент энергетической эффективности системы теплоснабжения здания.

Расчетный удельный расход тепловой энергии на здание qhdes не должен превышать вычисляемый требуемый удельный расход qhreq по формуле:

qhdes≤qhreq=h0des*qoreq

где qoreq– вычисляемый требуемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания Гкал/м2С0сут., с учетом автоматического регулирования системы и непроизводительных теплопотерь в здании.

При проектировании здания конечный результат получают путем варьирования теплозащиты здания, объемно-планировочных решений здания и выбора тех или иных систем теплоснабжения и способов регулирования. Очевидно, что требуемая энергоэффективность может быть достигнута за счет баланса уровня теплозащиты, объемно планировочных решений и эффективности системы теплоснабжения.

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Данных о приросте объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя нет.

2.5.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности)    и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном

элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Данных о приросте объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя нет.

2.6.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя

(горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых      для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

По производственным предприятиям, рассматриваемого поселения никакой информации по потреблению тепловой энергии не предоставлено.

2.7.	Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно      указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Данных о перспективной застройке не предоставлено.

2.8.	Расчетную тепловую нагрузку на коллекторах источников                         тепловой энергии

Расчетную тепловую нагрузку на коллекторах источников тепловой энергии представлена в таблице 22.

Таблица 26.

| Адрес источника тепловой энергии | Тепловая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | Фактическая максимальная часовая тепловая нагрузка, приведённая к расчётным условиям, Гкал/ч |  |  | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая | нетто | всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | Без учёта потерь | Потери тепла при передаче |  |
| Котельная х. Попки | 1,28 | 1,28 | 1,278 | 0,5141 | 0,500 | 0,0076 | +0,7704 |

2.9.	Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды не предоставлены.

ГЛАВА 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

3.1.	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения          (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании

величины расчетной тепловой нагрузки

Установленная мощность теплоисточников взята на основании технического паспорта котельных и данных, размещенных на официальных сайтах в рамках раскрытия информации. Располагаемая мощность источников определена по режимным картам котлоагрегатов и   котлов, а также в результате анализа данных, предоставленных в результате запросов (таблица 23).

Таблица 23.

| Наименование параметра | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2031-2033 |
| Котельная х. Попки |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, млн.руб. | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 1,278 | 1,278 | 1,278 | 1,278 | 1,278 | 1,278 | 1,278 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Тепловые потери через утечки, Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Тепловые потери через теплоизоляцию, Гкал/ч | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| Затраты теплоносителя на компенсацию тепловых потерь, млн.руб. | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,5076 | 0,5076 | 0,5076 | 0,5076 | 0,5076 | 0,5076 | 0,5076 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | +0,7704 | +0,7704 | +0,7704 | +0,7704 | +0,7704 | +0,7704 | +0,7704 |

3.2.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

В х. Попки Котовского муниципального района магистральных трубопроводов в системе теплоснабжения нет.

3.3.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Источники теплоснабжения существующих систем теплоснабжения расположены в зонах, где перспективой до 2033 года не предусмотрено подключение новых потребителей. Всех перспективных потребителей планируется подключать к проектируемым источникам теплоснабжения.

ГЛАВА 4. Мастер-план развития схем теплоснабжения

муниципального образования

4.1. Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

муниципального образования (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Теплоснабжающей организацией обслуживающей системы централизованного теплоснабжения х. Попки не предоставлены реестры выданных технических условий на подключение к сетям централизованного теплоснабжения. Перечень и сроки ввода объектов капитального строительства, планируемых к подключению к сетям централизованного теплоснабжения с предполагаемыми тепловыми нагрузками, отсутствуют.

4.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения

Так как отсутствуют сведения о перечнях и сроках ввода объектов капитального строительства, планируемых к подключению к сетям централизованного теплоснабжения с предполагаемыми тепловыми нагрузками технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения выполнить не предоставляется возможным.

4.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования, на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Рост жилищного фонда произойдет как за счет многоквартирных домов, так и за счет индивидуальных жилых домов. Основной объем прироста многоквартирных домов ожидается в наиболее развитых районах х. Попки. Прирост площадей индивидуальных жилых домов ожидается в западном направлении.

Теплоснабжение многоквартирных домов планируется организовать по смешенной схеме.  Централизованным теплоснабжением планируется обеспечить потребителей с высокой тепловой нагрузкой, а также расположенных поблизости от сетей теплоснабжения. При значительной удаленности МКД от сетей централизованного теплоснабжения или экономической неэффективности теплоснабжения от сетей централизованного теплоснабжения, теплоснабжение необходимо организовать по децентрализованной системе от индивидуальных теплоисточников.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов необходимо организовать от теплоисточников, установленных у потребителей. В качестве топлива на индивидуальных теплоисточниках используется природный газ, твердое топливо и электроэнергия.

В соответствии с Генеральным планом Котовского муниципального района в населенных пунктах предусматривается развитие и размещение учреждений и предприятий.

ГЛАВА 5. Существующие и перспективные балансы производительности

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя

теплопотребляющими установками потребителей, в том числе

в аварийных режимах

5.1.	Определение расчетной величины нормативных потерь теплоносителя

в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.

В данном разделе приведены нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях х. Попки Котовского муниципального района, принятые при тарифном регулировании.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом № 325 Минэнерго от 30.12.2008 г.

Сведения о величине утвержденных на 2022 г. потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии х. Попки, приведены в таблице 24.

Таблица 24.

| Наименование | Ед. изм. | 2021 | 2022-2025 | 2026-2029 | 2030-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовые расходы теплоносителя в зоне теплоснабжения котельной х. Попки |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/год | 267 | 267 | 267 | 267 |
| - Нормативные утечки | м3/год | 16,02 | 16,02 | 16,02 | 16,02 |
| - Сверхнормативные утечки | м3/год | - | - | - | - |
| - Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых сетей) | м3/год | - | - | - | - |

5.2.	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды)

на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы

теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии,

рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей,

подключенных к открытой системе теплоснабжения

(горячего водоснабжения),

на закрытую систему горячего водоснабжения

Услуга по предоставлению горячего водоснабжения потребителям не предоставляется.

5.3.	Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки аккумуляторы не предусмотрены.

5.4.	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Сведения по нормативному и фактическому (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовому расходу подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии не предоставлены.

5.5.	Существующий и перспективный баланс производительности

водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития

системы теплоснабжения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных  установок в зонах действия источников тепловой энергии, а также максимумы подпитки в эксплуатационных и аварийных режимах представлены в таблице 25. Расчет   нормативных  утечек теплоносителя, а также максимальный объем подпитки тепловой  сети в период повреждения участков возможно произвести на основании данных обслуживающих организаций, планов  развития  системы  теплоснабжения, а также  в соответствии с СП 124.13330.2012.  «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиН 41-02-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280).

На настоящий момент существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения произвести невозможно ввиду отсутствия сведений.

5.6.	Описание изменений в существующих и перспективных балансах

производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Данные о существующих балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не предоставлен, в связи с этим описание изменений в перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения выполнить невозможно.

5.7.	Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя

для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий

актуализации схемы теплоснабжения

В результате анализа перспективного плана развития х. Попки и предлагаемых вариантов формирования системы теплоснабжения можно сказать, что на котельной присутствует резерв тепловой мощности.

Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.

На основании анализа перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, строительство новых источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную нагрузку в зоне действия централизованных систем теплоснабжения, не требуется.

Обеспечение перспективной тепловой нагрузки на осваиваемых территориях вне зоны эффективного радиуса теплоснабжения предлагается осуществлять от автономных источников параметры, которых должны быть отображены в проектной документации на планируемые объекты.

Таблица 25.

| Наименование | Ед. изм. | 2021 | 2022-2025 | 2026-2029 | 2030-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективные балансы производительности ХВО котельной х. Попки |  |  |  |  |  |
| Производительность ХВО | т/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Располагаемая производительность ХВО | т/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Собственные нужды | т/ч | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч: | т/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | - | - | - | - |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ХВО | т/ч | +1,1372 | +1,1372 | +1,1372 | +1,1372 |
| Доля резерва | % | 94,77 | 94,77 | 94,77 | 94,77 |

ГЛАВА 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению источников тепловой энергии

6.1.	Описание условий организации централизованного теплоснабжения,

индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления,

которое должно содержать, в том числе определение целесообразности или

нецелесообразности подключения (технологического присоединения)

теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного

теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов

в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых

выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по

разработке схем теплоснабжения

Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения. На основании анализа перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, строительство новых источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную нагрузку в зоне действия централизованных систем теплоснабжения, не требуется.

Обеспечение перспективной тепловой нагрузки на осваиваемых территориях вне зоны эффективного радиуса теплоснабжения предлагается осуществлять от автономных источников параметры, которых должны быть отображены в проектной документации на планируемые объекты.

6.2.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии

с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями

об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность

которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного

теплоснабжения потребителей

В соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей источники теплоснабжения х. Попки к таковым не относятся.

6.3.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой

энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Внедрение энергоустановок комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на водогрейных котельных не целесообразно в связи с низкой экономической эффективностью проекта.

6.4.	Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников

с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории поселения отсутствуют.

6.5.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники

тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки

электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии,

на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Внедрение энергоустановок комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на водогрейных котельных не целесообразно в связи с низкой экономической эффективностью проекта.

6.6.	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением

зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В результате разработки в соответствии с пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

•	Обеспечение всей потребности в теплоснабжении для планирующихся к вводу объектов теплопотребления в соответствии с генеральным планом развития территории поселения;

•	Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

•	Обоснование предполагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;

•	Предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии;

•	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями;

•	Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

•	Предложения по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии;

•	Предложения к выводу в резерв и/или выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Организация централизованного теплоснабжения на территории поселения предусматривается для существующей и перспективной многоэтажной застройки.

Индивидуальное (автономное) теплоснабжение предусматривается для индивидуальных (жилых) домов, ряда   бюджетных   и прочих потребителей.

Поквартирное отопление в многоэтажных многоквартирных жилых домах на территории поселения не используется и в перспективе не планируется.

Развитие систем теплоснабжения х. Попки предлагается реализовывать в двух направлениях:

- развитие систем централизованного теплоснабжения;

- развитие индивидуальных источников тепловой энергии.

Развитие систем централизованного теплоснабжения в поселении рассматривается по единственному варианту:

- модернизация и ремонт существующих котельных х. Попки.  Поэтапный ремонт и замена сетей централизованного теплоснабжения, выработавших нормативный срок   эксплуатации. При развитии систем централизованного теплоснабжения расширение зон действия не планируется.

Развитие индивидуальных источников тепловой энергии произойдет в зоне одноэтажной жилой застройки, а также в зонах прочих объектов, теплоснабжение которых от систем централизованного теплоснабжения экономически не обосновано или технически невозможно.

Укрупненные мероприятия по развитию источников тепловой энергии приведены в таблице 26.

Таблица 26.

| Зона теплоснабжения | Вариант развития | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Котельная х. Попки | Модернизация котельной | 2025-2030 гг. |

6.7.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы

котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории поселения отсутствуют.

6.8.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной

выработки электрической и тепловой энергии

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории поселения отсутствуют.

6.9.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из

эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие

источники тепловой энергии

Расчет перспективных топливных балансов по котельной на территории х. Попки произведен по единственному варианту развития: теплоснабжение от существующих тепловых источников без перераспределения тепловых нагрузок.

6.10.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах

застройки муниципального образования, города федерального значения

малоэтажными жилыми зданиями

Так как в х. Попки преобладают малоэтажные частные постройки, отпадает необходимость в дорогостоящих сетях теплоснабжения, источниках теплоснабжения, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии.

Так же для существующих многоквартирных домов, поквартирное отопление значительно оптимизирует обеспечение теплом многоквартирного жилищного фонда.

При этом потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом, снимается проблема перебоев в тепле по техническим, организационным и сезонным причинам.

Децентрализованные системы теплоснабжения любого вида позволяют исключить потери тепловой энергии при ее транспортировке (значит снизить стоимость тепловой энергии для потребителя), повысить надежность отопления, вести жилищное строительство там, где нет развитых систем сетей теплоснабжения.

6.11.	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии останутся неизменными, в связи с тем, что не планируется строительство новых котельных и изменение существующей схемы теплоснабжения.

Таблица 27.

| Показатель | Ед. изм. | Этап |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023-2026 | 2027-2030 | 2031-2033 |
| Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия котельной х. Попки |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 10 | 13 | 16 | 20 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Технологические и собственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал/ч | 1,278 | 1,278 | 1,278 | 1,278 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,278 | 1,278 | 1,278 | 1,278 |
| Резерв / дефицит тепловой мощности нетто | Гкал/ч | +0,7704 | +0,7704 | +0,7704 | +0,7704 |

6.12.	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих

источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников

энергии, а также местных видов топлива

Проанализировав данные таблицы 27, можно сделать вывод о том, что установленная и располагаемая мощность котельных х. Попки не изменяются. В период с 2025г по 2030 года планируется провести модернизацию котельного оборудования, однако в результате модернизации изменение мощностей теплоэнергетического оборудования не планируется. На всем протяжении рассматриваемого периода в зоне действия котельной х. Попки наблюдается резерв тепловой мощности. Резерв тепловой мощности нетто не изменится к концу рассматриваемого периода и составит 1,278 Гкал/ч. Таким образом, установленная тепловая мощность котельной в полной мере способна обеспечить прогнозируемый спрос на тепловую энергию.

В результате анализа перспективного плана развития м.о. Попковское и предлагаемых вариантов формирования системы теплоснабжения можно сказать, что на котельной присутствует резерв тепловой мощности.

Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.

На основании анализа перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, строительство новых источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную нагрузку в зоне действия централизованных систем теплоснабжения, не требуется.

Обеспечение перспективной тепловой нагрузки на осваиваемых территориях вне зоны эффективного радиуса теплоснабжения предлагается осуществлять от автономных источников параметры, которых должны быть отображены в проектной документации на планируемые объекты.

6.13.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах

на территории муниципального образования

В соответствии с Генеральным планом Котовского муниципального района на х. Попки не предусматривается организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования.

6.14.	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z  – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км:

Rопт = (140/s0,4)*ϕ0,4*(1/B0,1)*(Δτ/П)*0,15

где B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оC;

ϕ  –  поправочный  коэффициент,  зависящий  от  постоянной  части  расходов на сооружение ТЭЦ.

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5

где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости	тепла,	выработанного на ТЭЦ и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по каждому источнику тепловой энергии муниципального образования "Попковское" приведен в таблице 28.

Таблица 28.  Исходные данные для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по источнику тепловой энергии муниципального образования

| № п/п | Источник тепловой энергии | Площадь зоны действия источника тепловой энергии по площадям элементов территориального деления, тыс.м2 | Номер условного участка зоны действия | Расстояние от источника до центра условного участка, м | Суммарная тепловая нагрузка Потребителей, Гкал/ч | Продолжительность отопительного периода, сут | Тариф на отпуск тепловой энергии, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная х. Попки | 2,141 | 1 | 117 | 0,0966 | 4440 | 2920,57 |
|  |  |  | 2 | 268 | 0,196 |  |  |
|  |  |  | 3 | 110 | 0,0393 |  |  |
|  |  |  | 4 | 65 | 0,1159 |  |  |
|  |  |  | 5 | 71 | 0,0347 |  |  |
|  |  |  | 6 | 140 | 0,0069 |  |  |
|  |  |  | 7 | 131 | 0,0039 |  |  |
|  |  |  | 8 | 118 | 0,0036 |  |  |
|  |  |  | 9 | 71 | 0,0414 |  |  |

Схема муниципального образования "Попковское" с указанием расчетных элементов территориального деления и радиусов эффективного теплоснабжения для каждого источника тепловой энергии представлены на рисунке 4.

Описание существующей зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии муниципального образования "Попковское" представлено на рисунках 5.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами, где применено отопление и горячее водоснабжение с использованием квартирных источников тепловой энергии.

Теплоснабжение перспективной одноэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) источников тепла.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения представлены в таблице 29.

Таблица 29. Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по системе теплоснабжения муниципального образования "Попковское"

| № п/п | Источник тепловой энергии | Подключенная тепловая энергия, Гкал/ч | Годовой отпуск, тыс. Гкал | Радиус эффективного теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная х. Попки | 0,500 | 1,026 | 400 |

Рисунок 5.

Рисунок 6.

ГЛАВА  7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

7.1.	Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей,

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом

тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование

существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с резервом тепловой мощности, на расчетный срок до 2033 года не планируется.

7.2.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения

перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную

или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения,

муниципального образования, города федерального значения

В соответствии с реестром технических условий, выданных теплоснабжающими организациями, на 01.01.2022 года к вводу в эксплуатацию не планируется объектов капитального строительства. Строительство и подключение новых объектов к сетям централизованного теплоснабжения не планируется в период с 2023 по 2033 год.

7.3.	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия поставки тепловой энергии от различных источников тепловой энергии, отсутствуют.

7.4.	Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей

для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения,

в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы

или ликвидации котельных

Теплоснабжение потребителей сохраняется от существующих систем централизованного теплоснабжения. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют.

7.5.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

На данный момент дефицит тепловой мощности источника тепловой энергии Котельной х. Попки отсутствует.

В целях исключения засоренность отопительных приборов и труб системы отопления Потребителей, необходимо проводить ежегодную гидропневматическую промывку. Поскольку увеличение термического сопротивления уменьшает тепловой поток от теплоносителя к внутренней поверхности радиаторов. В этом случае, для поддержания температуры помещений в пределах нормативных значений, приходится увеличивать либо расход, либо температуру теплоносителя от источников, что ведет к увеличению расхода топлива.

7.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра

трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

На данном этапе не предусматривается реконструкция тепловых сетей действующих котельных, связанная с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

7.7.	Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене

в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Большая часть существующих сетей централизованного теплоснабжения была построена и введена в эксплуатацию более 50 лет назад. Замена трубопроводов со сроком эксплуатации частично проводилась. Требуется заменить трубопровод подземной канальной прокладки построенный более 37 лет.

7.8.	Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Основанием для реконструкции и модернизации элеваторных узлов потребителей тепловой энергии, а также ремонта внутридомовых систем отопления, служит необходимость в замене оборудования установленного при строительстве дома и наладки гидравлического режима функционирования потребителей, сетей и источников теплоснабжения. Капитальный ремонт внутридомовых систем отопления, реконструкция и модернизация элеваторных узлов производится после детального обследования.

ГЛАВА 8.  Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

8.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение не осуществляется перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов не требуется.

8.2.  Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии

от источников тепловой энергии

На перспективу до 2033 года регулирование отпуска тепловой энергии от энергоисточников предусматривается как качественное по температурному графику.

Режимы регулирования отпуска тепловой энергии от энергоисточников в зависимости от температуры наружного воздуха разрабатываются ежегодно:

-   среднечасовой отпуск тепловой энергии от энергоисточника за сутки;

- среднесуточная температура сетевой воды в падающем и обратном коллекторах энергоисточника;

- расход сетевой воды на энергоисточниках.

Отпуск тепловой энергии от котельных х. Попки осуществляется по температурному графику 95/75°С. Регулирование отпуска тепловой энергии качественное по отопительному графику.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого энергоисточника в системе теплоснабжения, в соответствии с действующим законодательством, разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования энергоисточника, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии.

8.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи

тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения

(горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение не осуществляется перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов не требуется.

8.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего

водоснабжения

Горячее водоснабжение не осуществляется. Необходимость расчета потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения отсутствует.

8.5. Оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения

в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение не осуществляется. Необходимость оценки целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения отсутствует.

8.6. Предложения по источникам инвестиций

Необходимые капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей х. Попки в период с 2022 по 2033 годы представлены в таблице 30.

Таблица 30.

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Ориентировочные затраты инвестиций в 2023, руб. | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 - 2030 | 2031 - 2033 |
| Котельная х. Попки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы длиной 457 м в 2-х тр. исп. | В связи с высоким износом | - | - | - | - | - | 250 000 | - | - |
| 2 | Реконструкция теплотрассы длиной 457 м в 2-х тр. исп. | В связи с высоким износом | - | - | - | - | - | - | 3427500 | - |
| Итого по реконструкции теплотрассы: |  |  | - | - | - | - | - | 250 000 | 3 427 500 | - |

ГЛАВА 9. Перспективные топливные балансы

9.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных

максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования

Потребление топлива котельными приведено в таблице 31.

Таблица 31.

| Наименование теплоисточника | Расход топлива на выработку тепла, т.у.т. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего т.у.т./ год | Зимний период |  | Летний период |  |
|  |  | т.у.т./ год | максимальных часовых, т.у.т. | т.у.т./ год | максимальных часовых, т.у.т. |
| Котельная х. Попки | 218,091 | 218,091 | 0,05 | - | - |

9.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии

нормативных запасов топлива

Норматив создания запасов топлива на котельных рассчитывается в соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (заисключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированнойвыработки электрической и тепловой энергии)» утверждённым приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г № 377.

Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) определяется для котельных в размере,обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательныхзданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкойпо условиям самого холодного месяца года.

Для котельных, работающих на мазуте, ННЗТ устанавливается по резервному топливу. Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топливасамого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетомвида топлива и способа его доставки:

(тыс. т), (2.1)

где  - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сут.;

- расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал;

K - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

T - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.

Таблица 32.

| Вид топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
|  | автотранспорт | 7 |
| жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
|  | автотранспорт | 5 |

Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:

по твердому топливу - 45 суток;

по жидкому топливу - 30 суток.

Расчет производится по формуле 2.2.

(тыс. т), (2.2)

где  - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельными) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сут.;

- расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, т.у.т./Гкал;

Т - количество суток, сут.

Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ):

Таблица 27.

| Вид топлива | Среднесуточная выработка теплоэнергии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т.у.т./Гкал | Среднесуточный расход топлива, т.у.т. | Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо | Количество суток для расчета запаса | ННЗТ, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная х. Попки |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 5,903 | 0,831 | 4,9 | 1,204 | 10 | 0,04 |

Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ):

Таблица 34.

| Вид топлива | Среднесуточная выработка теплоэнергии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т.у.т./Гкал | Среднесуточный расход топлива, т | Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо | Количество суток для расчета запаса | НЭЗТ, тыс. т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная х. Попки |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | 5,903 | 0,831 | 4,9 | 1,204 | 30 | 0,122 |

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) на контрольную дату планируемого года отопительных (производственно-отопительных) котельных:

Таблица 35.

| Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. т | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т | эксплуатационный запас (НЭЗТ), тыс. т |
| Котельная х. Попки |  |  |  |
| Природный газ | 0,162 | 0,04 | 0,122 |

9.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе

с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основное и вспомогательное топливо по котельным х. Попки приведены в таблице 36.

Таблица 36.

| Наименование теплоисточника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основное | Резервное |
| Котельная х. Попки | Природный газ 8000 ккал/кг | - |

ГЛАВА 10. Оценка надежности теплоснабжения

10.1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Согласно предоставленным данным от администрации Котовского муниципального района сведения о статистике отказов и восстановлений участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения отсутствуют.

Формы рекомендуется вести в форме электронных Excel-таблиц.

10.2. Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Согласно предоставленным данным от администрации Котовского муниципального района сведения о статистике по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения отсутствуют.

Формы статистического учета по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения рекомендуется вести в форме электронных Excel-таблиц.

10.3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа

(аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы

теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным

к магистральным и распределительным теплопроводам

В м.о. Попковское Котовского муниципального района магистральных трубопроводов в системе теплоснабжения нет. Оценку вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам выполнить невозможно.

10.4. Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» качество теплоснабжения — это совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.

Системы централизованного теплоснабжения м.о. Попковское обеспечивают надежное теплоснабжение потребителей.

При этом существующие особенности (одноконтурные системы теплоснабжения, тупиковые участки и др.) систем централизованного теплоснабжения не позволяют в полной мере обеспечить качественную регулировку теплоносителя.

Вследствие чего, у ряда потребителей наблюдаются отклонения от заявленных договорных параметров теплоносителя. В результате у потребителей не соблюдаются параметры микроклимата помещений, а ресурсоснабжающая организация несет дополнительные издержки.

Также необходимо отметить проблематику по гидравлической разбалансировке систем теплоснабжения.

Избыточная установленная тепловая мощность приводит к дополнительным затратам на их содержание и в конечном итоге - к увеличению отпускных тарифов на тепло.

Надежность теплоснабжения определяется, как способность системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения при полном соблюдении условий безопасности для людей   и окружающей среды. Надежность характеризуется вероятностью безотказной работы, коэффициентом готовности и живучестью системы (СП   124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003.  Тепловые сети»).

Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (теплоисточника, тепловых сетей, вводов, систем отопления и горячего водоснабжения), а также надежностью ее структуры - наличием резервных тепловых мощностей, резервных перемычек в тепловых сетях и др.

Из всех возможных способов методов повышения надежности систем энергоснабжения в первую очередь должны быть рассмотрены и использованы мероприятия, обеспечивающие сопряженный и мультипликативный эффект экономии энергоресурсов при производстве и   транспортировке тепловой энергии. Кроме того, особое внимание необходимо уделить на системы отопления и ограждающие конструкции потребителей. Классическим примерам такого подхода   является капитальный ремонт зданий со снижением удельной отопительной тепловой характеристики на 30 - 40%. Помимо экономии топлива на отпуск тепловой энергии это обеспечивает:

- возможность присоединения к существующим тепловым сетям дополнительных абонентов;

- перевод действующих систем отопления реконструируемых зданий на пониженный температурный график без капиталовложений в новые отопительные приборы и трубопроводы;

- повышение теплоаккумулирующей способности зданий, что увеличивает интервал времени на охлаждение помещений и обеспечивает возможность проведения ремонтных работ без снижения температур в помещениях до недопустимых величин (≤80 С).

Анализ существующей системы теплоснабжения с учетом отмеченных способов резервирования и критериев надежности тепловых сетей (СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети») - вероятности безотказной работы системы теплоснабжения Р = 0,9 и коэффициента готовности Krc = 0,91 показал, что критерии надежности, как правило, выше нормативных.

Основными проблемами надежности системы теплоснабжения х. Попки являются:

1) В системе централизованного теплоснабжения котельной:

- сетевые фильтры выработали нормативный срок эксплуатации;

- Несоблюдение температуры теплоносителя на входе в котлы, в результате чего повышенная конденсация на стенках трубопроводов с последующим корродированием.

Основным видом топлива, используемого для производства тепловой энергии, на котельной х. Попки является природный газ.

Системы резервного топливного хозяйства отсутствуют или не работоспособны.  Данные обстоятельства не обеспечивают требуемый уровень надежности топливоснабжения теплоисточников.

10.5. Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников

тепловой энергии

По состоянию на 2022 год учёт недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии должным образом не ведётся. Формы статистического учета отказов оборудования, в том числе, недоотпуска тепловой энергии рекомендуется вести в форме электронных Excel-таблиц.

ГЛАВА 11. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию

и техническое перевооружение

11.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой

энергии и тепловых сетей

Суммарные капитальные вложения в реконструкцию и новое строительство энерго-источников и теплосетевых объектов в поселении в период 2023-2033гг оцениваются в 4 247,5 тыс. руб. без учета НДС, в том числе в:

- энергоисточники- 570,0 тыс. руб. без учета НДС (13% от суммарных);

- тепловые сети – 3 677,5 тыс. руб. без учета НДС (87%), из них - перевод на закрытую схему теплоснабжения - 0,00 млн. руб., реконструкция, новое строительство и техническое перевооружение теплосетевых объектов – 0 тыс. руб. без учета НДС.

Предложения	 по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов, а также в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями гидравлического режима работы системы теплоснабжения отсутствуют.

Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения. На основании анализа перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, строительство новых источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную нагрузку в зоне действия централизованных систем теплоснабжения, не требуется.

Обеспечение перспективной тепловой нагрузки на осваиваемых территориях вне зоны эффективного радиуса теплоснабжения предлагается осуществлять от автономных источников параметры, которых должны быть отображены в проектной документации на планируемые объекты.

Предложенияпо строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В результате разработки в соответствии с пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

•	Обеспечение всей потребности в теплоснабжении для планирующихся к вводу объектов теплопотребления в соответствии с генеральным планом развития территории поселения;

•	Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

•	Обоснование предполагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;

•	Предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии;

•	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями;

•	Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

•	Предложения по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии;

•	Предложения к выводу в резерв и/или выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Организация централизованного теплоснабжения на территории поселения предусматривается для существующей и перспективной многоэтажной застройки.

Индивидуальное (автономное) теплоснабжение предусматривается для индивидуальных (жилых) домов, ряда   бюджетных   и прочих потребителей.

На поквартирное отопление в многоэтажных многоквартирных жилых домах на территории поселения в 2-х этажных домах х. Попки были переведены в 2012 году. Жилые дома по адресу ул. Мира, д. 12 не были переведены из-за отсутствия финансирования.

Развитие систем теплоснабжения х. Попки предлагается реализовывать в двух направлениях:

- развитие систем централизованного теплоснабжения;

- развитие индивидуальных источников тепловой энергии.

Развитие систем централизованного теплоснабжения в поселении рассматривается по единственному варианту:

- модернизация и ремонт существующей котельной х. Попки.  Поэтапный ремонт и замена сетей централизованного теплоснабжения, выработавших нормативный срок эксплуатации. При развитии систем централизованного теплоснабжения расширение зон действия не планируется.

Развитие индивидуальных источников тепловой энергии произойдет в зоне одноэтажной жилойзастройки, а также в зонах прочих объектов, теплоснабжение которых от систем централизованного теплоснабжения экономически не обосновано или технически невозможно.

Укрупненные мероприятия по развитию источников тепловой энергии приведены в таблице 37.

Таблица 37.

| Зона теплоснабжения | Вариант развития | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Котельная х. Попки | Модернизация котельной | 2025-2030 гг. |

В целях повышения эффективности работы систем теплоснабжения х. Попки предлагается рассмотреть следующие направления по техническому перевооружению источников тепловой энергии:

- Монтаж контуров рециркуляции	котловой воды с установкой насосов рециркуляции в котельных;

- Модернизация горелочных устройств. В рамках данного мероприятия предлагается подбор и замена газовых горелок в соответствии с подключенными тепловыми нагрузками.

- Модернизация систем отвода дымовых газов. В рамках данного мероприятия предлагается осуществить монтаж частотных преобразователей на тягодутьевом оборудовании котлов.

- Модернизация сетевых насосов. Предлагается произвести подбор и настройку насосного оборудования в соответствии с действующими гидравлическими режимами. Расчет действующих гидравлических режимов необходимо произвести в результате составления гидравлической модели систем централизованного теплоснабжения.

- Внедрение автоматических систем учета потребления энергетических ресурсов.

Перечень мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции и ремонту источников тепловой энергии х. Попки с разбивкой по годам реализации (этапам) представлен в таблице 38.

Таблица 38.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты инвестиций в 2023, руб. | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 - 2030 | 2031 - 2033 |
| Котельная х. Попки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена прибора учета тепловой энергии | - | - | 150000 | - | - | - | - | - |
| 2 | замена электростанции на 22кВт/ч | - | - | - | 250000 | - | - | - | - |
| 3 | Замена фильтров на водоподготовительной установке | - | - | - | - | 125000 | - | - | - |
| 4 | установка частотного преобразователя на сетевой насос мощностью 7,5 Квт/ч | - | - | - | - | - | 45000 | - | - |
|  | Всего | - | - | 150000 | 250000 | 125000 | 45000 | - | - |

Определение капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию участков тепловых сетей и теплосетевых объектов выполнено по данным укрупненных удельных стоимостей реализации строительства данных объектов.

Необходимые капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей х. Попки в период с 2022 по 2033 годы представлены в таблице 39.

Таблица 39.

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Ориентировочные затраты инвестиций в 2023, руб. | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 - 2030 | 2031 - 2033 |
| Котельная х. Попки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование на реконструкцию теплотрассы длиной 457 м в 2-х тр. исп. | В связи с высоким износом | - | - | - | - | - | 250 000 | - | - |
| 2 | Реконструкция теплотрассы длиной 457 м в 2-х тр. исп. | В связи с высоким износом | - | - | - | - | - | - | 3427500 | - |
| Итого по реконструкции теплотрассы: |  |  | - | - | - | - | - | 250 000 | 3 427 500 | - |

11.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и

технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Схема финансирования строительства подбирается в прогнозируемых ценах. Цель ееподбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта (далее – ИП), т.е.обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчетаимеется достаточное количество денег для его продолжения. Если не учитыватьнеопределенность и риск, то достаточным (но не необходимым) условием финансовой реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге tm величины накопленного сальдо денежного потока.

При разработке схемы финансирования определяются финансовые потребности покаждому мероприятию.

В зависимости от способа формирования собственные источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

Основными внутренними источниками финансирования любого коммерческого предприятия являются чистая прибыль, амортизационные отчисления, реализация или сдача варенду неиспользуемых активов и др.

Чистая прибыль.

В современных условиях предприятия самостоятельно распределяют прибыль, остающуюся в их распоряжении. Рациональное использование прибыли предполагает учет таких факторов, как планы дальнейшего развития предприятия, а также соблюдение интересов собственников, инвесторов и работников. В общем случае, чем больше прибыли направляется на расширение хозяйственной деятельности, тем меньше потребность в дополнительном финансировании. Величина нераспределенной прибыли зависит от рентабельности хозяйственных операций, а также от принятой на предприятии политики в отношении выплат собственникам (дивидендная политика).

К достоинствам реинвестирования прибыли следует отнести:

− отсутствие расходов, связанных с привлечением капитала из внешних источников;

− сохранение контроля за деятельностью предприятия со стороны собственников;

− повышение финансовой устойчивости и более благоприятные возможности дляпривлечения средств из внешних источников.

В свою очередь, недостатками использования данного источника являются его ограниченная и изменяющаяся величина, сложность прогнозирования, а также зависимость от внешних, не поддающихся контролю со стороны менеджмента факторов (например, конъюнктура рынка, фаза экономического цикла, изменение спроса и цен и т. п.).

Амортизационные отчисления.

Еще одним важнейшим источником самофинансирования предприятий служат амортизационные отчисления. Они относятся на затраты предприятия, отражая износ основных и нематериальных активов, и поступают в составе денежных средств за реализованные продукты и услуги. Их основное назначение — обеспечивать не только простое, но и расширенное воспроизводство.

Преимущество амортизационных отчислений как источника средств заключается в том,что он существует при любом финансовом положении предприятия и всегда остается в егораспоряжении.

Величина амортизации как источника финансирования инвестиций во многом зависит отспособа ее начисления, как правило, определяемого и регулируемого государством.

Выбранный способ начисления амортизации фиксируется в учетной политике предприятия и применяется в течение всего срока эксплуатации объекта основных средств.

Применение ускоренных способов (уменьшаемого остатка, суммы чисел лет и др.) позволяет увеличить амортизационные отчисления в начальные периоды эксплуатации объектов инвестиций, что при прочих равных условиях приводит к росту объемов самофинансирования.

Для более эффективного использования амортизационных отчислений в качестве финансовых ресурсов предприятию необходимо проводить адекватную амортизационную политику. Она включает в себя политику воспроизводства основных активов, политику в области применения тех или иных методов расчета амортизационных отчислений, выбор приоритетных направлений их использования и другие элементы.

Несмотря на преимущества внутренних источников финансирования, их объемы, как правило, недостаточны для расширения масштабов хозяйственной деятельности, реализации инвестиционных проектов, внедрения новых технологий и т. д.

Внешние (привлеченные) источники денежных средств.

Эмиссия обыкновенных акций.

Акционерные общества, испытывающие потребность в инвестициях, могут осуществлять дополнительное размещение акций по открытой или закрытой подписке (среди ограниченного круга инвесторов). Финансирование за счет эмиссии обыкновенных акций имеет следующие преимущества:

− этот источник не предполагает обязательных выплат, решение о дивидендах принимается советом директоров и утверждается общим собранием акционеров;

− акции не имеют фиксированной даты погашения — это постоянный капитал, который неподлежит «возврату» или погашению;

− проведение IPO существенно повышает статус предприятия как заемщика (повышается кредитный рейтинг, по оценкам экспертов, стоимость привлечения кредитов и обслуживания долга снижается на 2-3 % годовых), акции могут также служить в качестве залога по обеспечению долга;

− обращение акций предприятия на биржах предоставляет собственникам более гибкие возможности для выхода из бизнеса;

− повышается капитализация предприятия, формируется рыночная оценка его стоимости, обеспечиваются более благоприятные условия для привлечения стратегических инвесторов;

− эмиссия акций создает положительный имидж предприятия в деловом сообществе, в том числе — международном, и т. д.

К общим недостаткам финансирования путем эмиссии обыкновенных акций следует отнести:

− предоставление права участия в прибылях и управлении фирмой большему числу владельцев;

− возможность потери контроля над предприятием;

− более высокая стоимость привлеченного капитала по сравнению с другими источниками;

− сложность организации и проведения эмиссии, значительные расходы на ее подготовку;

− дополнительная эмиссия может рассматриваться инвесторами как негативный сигнал и приводить к падению цен в краткосрочной перспективе.

Кредитное финансирование.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций.

Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств, и рассчитывается по следующей формуле:

DFL = (1-t) x (ROA – r) x (D/E)

где:

DFL –эффект финансового рычага, в процентах;

t – ставка налога на прибыль, в относительной величине;

ROA – рентабельность активов (экономическая рентабельность по EBIT) в %;

r – ставка процента по заемному капиталу, в %;

D – заемный капитал;

E – собственный капитал.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

Составляющие эффекта финансового рычага представлены на нижеприведенном рисунке 6.

Рисунок 6.

Как видно из рисунка, эффект финансового рычага (DFL) представляет собой произведение двух составляющих, скорректированное на налоговый коэффициент (1 - t), который показывает в какой степени проявляется эффект финансового рычага в связи с различным уровнем налога на прибыль.

Одной из основных составляющих формулы выступает так называемый дифференциал финансового рычага (Dif) или разница между рентабельностью активов компании (экономической рентабельностью), рассчитанной по EBIT, и ставкой процента по заемному капиталу:

Dif = ROA – r

Где:

r – ставка процента по заемному капиталу, в %;

ROA – рентабельность активов в %.

Дифференциал финансового рычага является главным условием, образующим рострентабельности собственного капитала. Для этого необходимо, чтобы экономическая рентабельность превышала процентную ставку платежей за пользование заемными источниками финансирования, т.е. дифференциал финансового рычага должен быть положительным. Если дифференциал станет меньше нуля, то эффект финансового рычага будет действовать только во вред организации.

Второй составляющей эффекта финансового рычага выступает коэффициент финансового рычага (плечо финансового рычага – FLS), характеризующий силу воздействия финансового рычага и определяемый как отношение заемного капитала (D) к собственному капиталу (E):

FLS = D/Е

Таким образом, эффект финансового рычага складывается из влияния двух составляющих: дифференциала и плеча рычага.

Дифференциал и плечо рычага тесно взаимосвязаны между собой. До тех пор, пока рентабельность вложений в активы превышает цену заемных средств, т.е. дифференциал положителен, рентабельность собственного капитала будет расти тем быстрее, чем выше соотношение заемных и собственных средств. Однако по мере роста доли заемных средств растет их цена, начинает снижаться прибыль, в результате падает и рентабельность активов и, следовательно, возникает угроза получения отрицательного дифференциала.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Эффект финансового рычага способствует формированию рациональной структуры источников средств предприятия в целях финансирования необходимых вложений и получения желаемого уровня рентабельности собственного капитала, при которой финансовая устойчивость предприятия не нарушается.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала приусловии:

Если ROA >i, то ROE >ROA иΔROE = (ROA - i) *D/E

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов, ROA превышает процентную ставку за кредит, i. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала. Однако при этом необходимо следить за дифференциалом (ROA - i), так как при увеличении плеча финансового рычага (D/E) кредиторы склонны компенсировать свой риск повышением ставки за кредит. Дифференциал отражает риск кредитора: чем он больше, тем меньше риск.

Дифференциал не должен быть отрицательным, и эффект финансового рычага оптимально должен быть равен 30 - 50% от рентабельности активов, так как чем сильнее эффект финансового рычага, тем выше финансовый риск невозврата кредита, падения дивидендов и курса акций.

Уровень сопряженного риска характеризует операционно-финансовый рычаг.

Операционно-финансовый рычаг наряду с позитивным эффектом увеличения рентабельности активов и собственного капитала в результате роста объема продаж и привлечения заемных средств отражает также риск снижения рентабельности и получения убытков.

Инвестиционная надбавка к цене (тарифу) для потребителей.

Надбавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

Размер надбавки к тарифу определяется в соответствии с методом RAB регулирования.

RAB (RegulatoryAssetBase – регулируемая база инвестированного капитала) – это система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в расширение и модернизацию инфраструктуры.

Переход на RAB-регулирование – это переход на новую инвестиционную стратегию.

Применение метода доходности инвестированного капитала направлено на решение важнейших задач тарифного регулирования в теплоэнергетической отрасли – создания благоприятных условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в целях модернизации основных производственных фондов, повышения уровня надежности и качества реализуемых услуг, атакже создания стимулов для сокращения операционных расходов регулируемых организаций.

В числе преимуществ метода RAB - стимулирование привлечения инвестиций, повышение капитализации регулируемых организаций, повышение качества стратегического планирования деятельности организаций, экономическая мотивация снижения издержек.

Методика RAB, соответствующая передовому международному опыту в регулировании естественных монополий – это тарифная мотивация к снижению операционных расходов компаний и прозрачный контроль. Переход к системе RAB-метода обеспечит необходимое финансирование мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения, в том числе их обновлению и модернизации, а также будет способствовать стабильности отношений между теплоснабжающими организациями и потребителями за счет установления долгосрочных тарифов.

Одним из основных мотивов перехода на RAB-метод является необходимость модернизации сетевого комплекса, износ основных фондов.

Основой экономических отношений в сфере ЖКХ на сегодняшний момент является система бюджетного дотирования предприятий. В данной ситуации потребители не имеют возможности влияния на количество и качество представляемых им услуг.

Важным условием при переходе на долгосрочные методы регулирования является прозрачность тарифа для инвестора, которому необходимы четкие и понятные ориентиры для прогнозирования доходов и потребителя.

Основной идеей формирования необходимой валовой выручки (НВВ) в Методе RAB является известный и обоснованный принцип, согласно которому инвестор имеет право получить на инвестированный капитал доход, соответствующий процентной норме, признаваемой участниками рынка справедливой, и возвратить весь инвестированный капитал к концу инвестиционного периода.

Тариф, принимаемый на долгосрочный промежуток времени, должен зависеть от надежности и качества услуг.

В случае несоответствия качества услуг сетевых компаний нормативам, потребители будут получать компенсацию, либо платить меньшую цену за услуги этих компаний.

Выводы по Части 11.2:

На основании вышеизложенных рассуждений в данной работе выделены три источника финансирования проектов:

− финансирование за счет внутренних источников (амортизация, чистая прибыль);

− финансирование за счет использования заемных средств;

− финансирование за счет инвестиционной надбавки к тарифу.

11.3. Расчеты простой экономической эффективности инвестиций

Расчет эффективности инвестиций в предлагаемые мероприятия выполнен с учетом положений «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Приказом Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999г. № ВК477).

Эффективность ИП – категория, отражающая соответствие проекта, порождающего данный ИП, целям и интересам его участников.

Осуществление эффективных проектов увеличивает поступающий в распоряжение общества внутренний валовой продукт, который затем делится между участвующими в проекте субъектами.

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования.

Показатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения технические, технологические и организационные проектные решения.

В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы:

− рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения;

− моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период;

− сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта;

− принцип положительности и максимума эффекта;

− учет фактора времени;

− учет только предстоящих затрат и поступлений;

− учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период реализации проекта);

− учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.

Начало расчетного периода определено как дата начала вложения средств в проектно-изыскательские работы. Время в расчетном периоде измеряется в годах и отсчитывается от фиксированного момента t0 = 0, принимаемого за базовый (конец нулевого шага). Длительность расчетного периода проекта – 25 лет.

Эффективность ИП оценивается в течение всего расчетного периода.

Для того чтобы ИП, с точки зрения инвестора, был признан эффективным, необходимо, чтобы эффект реализации порождающего его проекта был положительным. При сравнении альтернативных ИП предпочтение должно отдаваться проекту с наибольшим значением эффекта.

При оценке эффективности проекта учитываются различные аспекты фактора времени, в том числе неравноценность разновременных затрат и результатов.

При расчетах показателей эффективности учитываются только предстоящие в ходе осуществления проекта затраты и поступления. Прошлые, уже осуществленные затраты, не обеспечивающие возможности получения альтернативных доходов вне данного проекта в перспективе, в денежных потоках не учитываются и на значение показателей эффективности невлияют.

Проект, как и любая финансовая операция, т.е. операция, связанная с получением доходов и (или) осуществлением расходов, порождает денежные потоки от операционной деятельности.

Необходимо отметить, что для кредитных организаций финансирование ИП в сфере централизованного теплоснабжения достаточно интересно по причине того, что здесь практически исключён риск отсутствия спроса на произведённую продукцию (в данном случае — это тепловая энергия).

Денежные притоки и оттоки от операционной деятельности

− к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в дополнительные фонды;

− к оттокам - производственные издержки, налоги.

Дисконтирование — это приведение всех денежных потоков в будущем (потоков платежей) к единому моменту времени в настоящем. Дисконтирование является базой для расчетов стоимости денег с учетом фактора времени.

Дисконтирование — это приведение будущих денежных потоков к текущему периоду с учетом изменения стоимости денег с течением времени.

Дисконтированием денежных потоков называется приведение их разновременных (относящихся к разным шагам расчета) значений к их ценности на определенный момент времени, который называется моментом приведения и обозначается через t0. Дисконтирование применяется к денежным потокам, выраженным в текущих или дефлированных ценах.

Основным экономическим нормативом, используемым при дисконтировании, является норма дисконта (Е), выражаемая в долях единицы или в процентах в год.

Дисконтирование денежного потока на m-м шаге осуществляется путем умножения его значения fm на коэффициент дисконтирования am, рассчитываемый по формуле:

Норма дисконта участника проекта отражает эффективность участия в проекте предприятий (или иных участников). В качестве нее можно использовать коммерческую норму дисконта. Коммерческая норма дисконта определяется по формуле:

E = r + i

где r - обычный коэффициент дисконтирования;

i - индекс инфляции.

Показатели эффективности ИП.

Цель расчёта показателей эффективности ИП: определить условия успешной реализации ИП с учётом интересов всех сторон (население, кредитор, ТСО).

Для расчёта эффективности инвестиций в систему централизованного теплоснабжения использована концепция дисконтирования.

В качестве основных показателей для расчета эффективности ИП используются:

− Чистый приведенный доход (NPV);

− Дисконтированный срок окупаемости (DPP);

− Внутренняя норма доходности (IRR);

− Индекс рентабельности инвестиций (PI);

− Степень устойчивости проекта.

Чистый приведённый доход (NPV)– это разница между приведенным (дисконтированным) денежным доходом от инвестиционного проекта и единовременными затратами на инвестиции.

Денежные доходы в данном случае понимаются как эффекты от внедряемых мероприятий.

(12.1)

Где n–срок жизни проекта;

NCFi – чистый денежный поток за интервал времени t;

Е – норма дисконта;

I – номер года;

IC – инвестиции.

Достижение положительного значения NPV до истечения срока жизни проекта считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств, а отрицательное, наоборот, свидетельствует о неэффективности их использования.

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – продолжительность времени, за которое дисконтированные ожидаемые поступления денежных средств превышают дисконтированную величину вложений.

Индекс рентабельности инвестиций:

где n – срок жизни проекта;

NCFi– чистый денежный поток за интервал времени t;

Е–норма дисконта;

i– номер года;

IC– инвестиции.

Достижение положительного значения NPV до истечения срока жизни проекта считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств, а отрицательное, наоборот, свидетельствует о неэффективности их использования.

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – продолжительность времени, за которое дисконтированные ожидаемые поступления денежных средств превышают дисконтированную величину вложений.

Индекс рентабельности инвестиций:

Внутренняя норма доходности (IRR) – та ставка дисконтирования, при которой величина чистой дисконтированного эффекта равна приведённым инвестициям.

где Е1и Е2 – норма дисконта при которой NPV больше нуля и меньше нуля, соответственно.

Величина денежных средств рассчитана в соответствии с установленными сроками внесения налоговых платежей.

Виды налогов, уровень их ставок принимаются в соответствии с действующим на момент разработки проекта законодательством Российской Федерации.

В соответствии с НК РФ (ст. 171 п. 6): «Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику подрядными организациями (застройщиками или техническими заказчиками) при проведении ими капитального строительства (ликвидации основных средств), сборке (разборке), монтаже (демонтаже) основных средств, суммы налога, предъявленные налогоплательщику по товарам (работам, услугам), приобретенным им для выполнения строительно - монтажных работ, и суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении им объектов незавершенного капитального строительства.»

В соответствии с НК РФ (ст. 172): «Вычеты сумм налога, предъявленных продавцами налогоплательщику при приобретении либо уплаченных при ввозе на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, основных средств, оборудования к установке, и (или) нематериальных активов, указанных в пунктах 2 и 4 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся в полном объеме после принятия на учет данных основных средств, оборудования к установке, и (или) нематериальных активов»

Моменту принятия на учет ОС в инвестиционном анализе соответствует начало конец «0» года (или начало «1» года расчета). Следовательно, в момент принятия к учету основных средств, организация получает право на вычет в размере 18% от суммы произведенных затрат, и, либо возмещает сумму НДС, предъявленную к вычету (может быть возвращена кредитору), либо получает налоговый актив в том же размере. В обоих случаях сумма НДС, возращенная таким образом, перестает участвовать в расчетах эффективности инвестиционного проекта в «1» год расчетов.

В связи с вышеизложенным, суммы НДС не учитываются при расчетах эффективности инвестиционных проектов, а стоимость затрат, цены на оборудование приводятся в прогнозируемых ценах без учета НДС.

Задачей анализа является определение чувствительности показателей эффективности ИП к изменениям различных параметров и дает представление об устойчивости проекта к проявлению рыночных, операционных, финансовых рисков.

Анализ чувствительности проектов проводится по следующим факторам:

− подключенная мощность;

− тариф на тепловую энергию, мощность;

− ставка процентов по кредиту;

− норма дисконта.

В процессе проведения анализа рассматривается относительное изменение одного изварьируемых факторов и фиксация произошедших изменений в результирующих показателях.

Анализ начинается с установления базового значения результирующего показателя (например, NPV) при фиксированном значении варьируемого параметра, влияющего на результат оценки проекта (например, цена на топливо). Далее рассчитывается изменение результата NPV при изменении цены на топливо в заданных границах вариации. Границы вариации параметров составляют + /- 15 % с шагом изменения 5%.

Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности остаются в пределах приемлемых значений, тем выше запас прочности проекта, тем лучше он защищен от колебаний различных факторов, оказывающих влияние на результаты реализации проекта.

Анализ чувствительности осуществляется в рамках оценки экономической эффективности ИП на всех фазах жизненного цикла проекта.

Общие выводы по ИП:

1) При экономически обоснованном тарифе в размере 4083.63 руб./Гкал (уровень 2022г.) и применении инвестиционной надбавки к тарифу в размере 500 руб. /Гкал дисконтированный срок окупаемости составит около 10 лет.

2) Расчёт показателей эффективности ИП носит предварительный, оценочный характер. Разработка рабочего инвестиционного проекта (инвестиционной программы) должна опираться на результаты комплексного энергообследования объектов.

3) Основной риск для инвестора – это неплатежи со стороны населения. Для уменьшения риска необходимо заключение с населением прямых договоров на услуги теплоснабжения. При повышении уровня оснащённости потребителей узлами учёта тепловой энергии и значительном повышении энергоэфективности потребителей тепловой энергии есть риск снижения полезного отпуска тепловой энергии и необоснованного завышения параметров реконструируемых СЦТ (УТМ котельных, диаметра сетей и т.д.).

4) При реализации проектов по схеме теплоснабжения рекомендуется долевое инвестирование: частные инвестиции и бюджетные средства.

11.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при

реализации программ строительства, реконструкции и технического

перевооружения систем теплоснабжения

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программстроительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в главе 14.

ГЛАВА 12. Индикаторы развития систем теплоснабжения

муниципального образования.

12.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя

в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Сведений о количествах прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не предоставлено.

12.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя

в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Сведений о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не предоставлено.

12.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии,

отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии представлен в таблице 40.

Таблица 28.

| Источник теплоснабжения | Отпуск тепловой энергии с коллекторов Гкал/год | Потребление топлива Т.У.Т./год | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии т.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная х. Попки | 1092 | 218,091 | 0,199 |

12.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлена в таблице 41.

Таблица 29.

| Зона теплоснабжения | Протяженность тепловых сетей, м. | Материальная характеристика, м² | Технологические потери, Гкал | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная х. Попки | 927 | 92,7 | 60,27 | 0,65 |

12.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности численно равняется фактической выработки тепловой энергии за определенный период к теоретической выработке при работе без остановок на установленной тепловой мощности.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности по каждому источнику теплоснабжения показан в таблице 42.

Таблица 42.

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная х. Попки | 1,28 | 0,5141 | 0,402 |

12.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке представлена в таблице 43.

Таблица 43.

| Зона теплоснабжения | Протяженность тепловых сетей, м. | Материальная характеристика, м² | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, Гкал/час*м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная х. Попки | 927 | 92,7 | 0,5141 | 0,0055 |

12.7. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Сведений о количестве приборов учета тепловой энергии у потребителей х. Попки нет.

12.8. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) представлен в таблице 44.

Таблица 44.

| Наименование источника | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения). |
| --- | --- |
| Котельная х. Попки | 10 |

12.9. Отношение материальной характеристики тепловых сетей,

реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения)

Сведений о реконструированных сетях за 2021 год не предоставлено.

12.10. Отношение установленной тепловой мощности оборудования

источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей

установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального образования, города федерального значения)

Сведений о реконструкции основного оборудования за 2021 год не предоставлено.

ГЛАВА 13. Ценовые (тарифные) последствия

13.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей

по каждой системе теплоснабжения

Реализация проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению х. Попки направлено на предоставление качественной услуги теплоснабжения подоступной потребителю цене.

Прогноз динамики тарифа на тепловую энергию выполнен для следующих условий и допущений:

− экономически обоснованный тариф (уровень 2022г) – 2983,19 руб./Гкал;

− инвестиционная надбавка к тарифу – 500 руб./Гкал применяется до расчётного момента окупаемости проектов.

− после возврата инвестиций 50% от стоимости экономического эффекта полученного за счёт снижения удельных затрат на производство и передачу тепловой энергии достигнутых при реализации проектов остаются у инвестора.

− совокупный срок окупаемости проектов, предусмотренных схемой теплоснабжения. Динамика тарифа на тепловую энергиюсоставляет около 10 лет

Прогноз динамики тарифа на тепловую энергию приведён в таблице. На рисунке 7 наглядно отражена динамика тарифа.

Рисунок 7.

13.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Таблица 45.

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозируемый тариф на тепловую энергию (проект не реализуется) | руб./Гкал | 2983,19 | 3265,31 | 3422,69 | 3587,67 | 3760,59 | 3941,86 | 4131,85 | 4331,01 | 4539,76 |
| Инвестиционная надбавка к тарифу | руб./Гкал | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Снижение удельных затрат (постоянных и переменных издержек) на производство и передачу тепловой энергии достигнутых при реализации проектов | руб./Гкал | 0 | 0 | 256 | 678 | 720 | 789 | 1043 | 1072 | 1101 |
| Величина снижения тарифа за счёт снижения удельных затрат на производство и передачу тепловой энергии достигнутых при реализации проектов с учётом понижающего коэффициента 0,5 (часть достигнутого экономического эффекта должна остаться у инвестора). | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 520 |
| Прогнозируемый тариф на тепловую энергию при реализации проектов | руб./Гкал | 2983,19 | 3265,31 | 3666,69 | 3409,67 | 3540,59 | 3652,86 | 3588,85 | 2723,01 | 2918,76 |

13.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Вывод:

если инвестиционные проекты не будут реализованы, если не будет комплексной модернизации схемы теплоснабжения х. Попки, то через 5 лет экономически обоснованный тариф превысит уровень тарифа, формируемого с учётом инвестиционной надбавки. И с каждым годом эта негативная тенденция будет только усиливаться.

ГЛАВА 14. Реестр единых теплоснабжающих организаций

14.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования

Теплоснабжение муниципального образования "Попковское" осуществляет МУП ЖКХ «Попковское». На территории муниципального образования "Попковское" расположен один источник тепловой энергии. Котельная образует изолированные системы теплоснабжения, технологически не связанные между собой.

Теплоснабжающая организация отпускает тепловую энергию в виде сетевой воды на нужды теплоснабжения потребителям, следующего типа: жилое здание, административное здание, детский сад, больница, школа, клуб, почта и магазин – Муниципального образования "Попковское".

Таблица 46. Реестр систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Зона деятельности | Организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании источником теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная х. Попки | Детский сад, ул. Больничная 12 | МУП ЖКХ «Попковское» |
|  |  | МКОУ Попковская СШ ул. Мира 27 |  |
|  |  | Участковая больница ул. Мира 19 |  |
|  |  | МКУ «ЦДиБО» ул. Мира 11 |  |
|  |  | Административные здания ул. Мира 18, 10 |  |
|  |  | Гараж ул. Мира 21А |  |
|  |  | ФГУП «Почта России» ул. Мира 21 |  |
|  |  | Жилой дом (2 этажный) ул. Мира 12 |  |
|  |  | Абоненты встроенных помещений ул. Мира18 |  |

14.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации не предоставлен

14.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми

теплоснабжающая организация определена единой

теплоснабжающей организацией

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (далее - ЕТО) базируется на требованиях следующих законодательных и нормативных актов:

1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «0 теплоснабжении».

2) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «0 требованиях к Схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

3) Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации») (далее - Постановление).

Необходимость разработки предложений по определению ЕТО в составе Схемы теплоснабжения х. Попки обусловлена п.49 требований к Схемам теплоснабжения, утвержденных вышеуказанным постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.

Основные функции и задачи ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808.

В соответствии с вышеуказанным постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 808 (раздел II п. 12) ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана:

•	заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной Схеме теплоснабжения при условии соблюдения указанными   потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

•	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со Схемой теплоснабжения;

•	заключать   и   исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергией с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Для осуществления своей деятельности, а также других  технологически связанных  с ними  теплогенерирующих  и  теплосетевых  предприятий, ЕТО  получают  оплату  от потребителей за  тепловую  энергию (мощность) и  (или)  теплоноситель  по действующим тарифам или  по  ценам, определенным по соглашению сторон  в случаях, установленных законом  № 190-ФЗ (п. 2, ст. 23.4).

В соответствии с критериями по определению единой теплоснабжающей организации, установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить единой теплоснабжающей организацией для теплоснабжения объектов м.о. Попковское МУП ЖКХ «Попковское».

14.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не предоставлены.

14.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей

организации (организаций)

В настоящее время теплоснабжение муниципального образования "Попковское" осуществляет МУП ЖКХ «Попковское».

Территория действия источника тепловой энергии – Котельная х. Попки проходит по улицам Мира и ул. Больничная. Источник тепловой энергии обеспечивает теплоснабжением типы зданий - больница, жилое здание, гараж, клуб, административное здание, школа, детский сад и здание почты.

Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии Котельной х. Попки Муниципального образования Попковское" осуществляется качественно-количественным регулированием по отопительному графику.

Характеристика источников тепловой энергии представлена в таблице 47.

Таблица 47.

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Температурный график, °С |  | Тип | Прибор учёта | Температурный перепад, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная х. Попки | 95 | 75 | 2-х трубная без ГВС | Отсутствует | 20 |

Принципиальные схемы мест расположения источников тепловой энергии муниципального образования представлены на рисунке 8.

Рисунок 8.

ГЛАВА 15. Реестр проектов схемы теплоснабжения

15.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

Необходимые капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии х. Попки в период с 2023 по 2033 годы представлены в таблице 48.

Таблица 48.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты инвестиций в 2023, руб. | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 - 2030 | 2031 - 2033 |
| Котельная х. Попки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена прибора учета тепловой энергии | - | - | 150000 | - | - | - | - | - |
| 2 | замена электростанции на 22кВт/ч | - | - | - | 250000 | - | - | - | - |
| 3 | Замена фильтров на водоподготовительной установке | - | - | - | - | 125000 | - | - | - |
| 4 | установка частотного преобразователя на сетевой насос мощностью 7,5 Квт/ч | - | - | - | - | - | 45000 | - | - |
|  | Всего | - | - | 150000 | 250000 | 125000 | 45000 | - | - |

15.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

Необходимые капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей х. Попки в период с 2023 по 2033 годы представлены в таблице 38.

15.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего

водоснабжения

Согласно предоставленным данным администрацией Котовского муниципального района, централизованное снабжение потребителей горячей водой не предусмотрено.

ГЛАВА 16. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

16.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке,

утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания и предложения при актуализации и утверждении схемы теплоснабжения непоступали.

16.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания

и предложения

Замечания и предложения при актуализации и утверждении схемы теплоснабжения непоступали.

16.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания и предложения при актуализации и утверждении схемы теплоснабжения непоступали.

ГЛАВА 17. Сводный том изменений, выполненных в доработанной

и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

17.1. Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

Данных не предоставлено.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ХУТОРА ПОПКИ

КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД C2023 ДО 2033 ГОД

Том 2.

«Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения

муниципального образования «Попковское»

Разработчик:

ООО «СтройРеконструкция»

СОГЛАСОВАНО

Директор Головина Е.В.   ____________________________________

УТВЕРЖДЕНО

Глава Котовского  муниципального района Волгоградской области

Чумаков С.В. ______________________________________________________